PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

INDICE 

0. 	INTRODUCCIÓN. ...................................................................................................................................................... 2 

0.1. 	OBJETIVOS. ......................................................................................................................................................... 2 

0.2. 	LEGISLACIÓN APLICABLE ................................................................................................................................. 3 

0.3. 	CONTENIDO. ........................................................................................................................................................ 3 

CAPÍTULO 1 

CAPÍTULO 2 

CAPÍTULO 3 

CAPÍTULO 4 

CAPÍTULO 5 

CAPÍTULO 6 

CAPÍTULO 7 

CAPÍTULO 8 

CAPÍTULO 9 

ANEXO I 

ANEXO II 

ANEXO III 

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR Y EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD......................................... 4 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN EL QUE SE DESARROLLA. ............... 5 

INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. ................................................................... 20 

MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN......................................................................................................... 32 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. ................................................................ 41 

PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS. .................................................................................. 49 

INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE ÁMBITO SUPERIOR............... 82 

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN......................................................................... 84 

MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL P.A. .................................................. 90 

DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN. ......................................................................................................... 91 

FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS. ..................................................................... 96 

PLANOS. .................................................................................................................................................. 122 

1

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

0. 	INTRODUCCIÓN. 

0.1. 	OBJETIVOS. 
El principal objetivo del Plan de Autoprotección es el de prevenir y controlar los riesgos sobre las 
personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de emergencia, en la zona bajo responsabilidad del titular de la actividad, garantizando la integración de éstas actuaciones con el sistema 
público de Protección Civil. 

El Plan de Autoprotección aborda la identificación y evaluación de los riesgos, las acciones y 
medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las medidas de protección y otras 
actuaciones a adoptar en caso de emergencia. 

La elaboración del Plan de Autoprotección del edificio donde se ubican la Facultad de ADE, la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, e Institutos de 
Investigación, persigue los siguientes objetivos: 

Proteger la integridad física de las personas, de los bienes materiales, instalaciones y del medio 
ambiente. 

Conocer las instalaciones y riesgos que se puedan encontrar dentro del edificio y más 
concretamente en sus laboratorios, almacenes y locales de instalaciones. 

Analizar el cumplimiento del edificio con respecto a la normativa de obligado cumplimiento. 

Disponer de medios materiales para la prevención y actuación en caso de emergencia y 
garantizar la viabilidad de su funcionamiento. 

Determinar las vías de evacuación, zonas seguras y el lugar de encuentro exterior en caso de 
evacuación. 

Organizar, formar y gestionar los recursos humanos con el fin de disponer de personal que ante 
una emergencia actúe con rapidez y eficacia. 

Tener informados a los trabajadores / alumnos / visitantes de las pautas de actuación ante una 
emergencia. 

2

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

0.2. 	LEGISLACIÓN APLICABLE 
Para la ejecución de los trabajos se tendrán en cuenta las disposiciones legislativas, proyectos, 
planos, informes de organismos oficiales o de carácter interno o cualquier otro tipo de documentación 
relativa al alcance de este servicio. 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales que dispone en su 
Artículo 20 relativo a Medidas de Emergencia, la obligatoriedad por parte de los titulares de las 
empresas de elaborar y aplicar un Plan de Autoprotección. 

Ley 2/85 de Protección Civil, que establece la obligatoriedad de que las actividades posean un 
Plan de Evacuación, dotado con sus propios recursos y que exista una señalización clara que 
permita la evacuación con garantías de las personas, en caso de ser necesario. 

REAL DECRETO 393/2007, de 23 de marzo, por el. que se aprueba la Norma Básica de 
Autoprotección. 

REAL DECRETO 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se aprueba la NBE-CPI-96 "Normas 
Básicas de la Edificación-Condiciones de Protección Contra Incendios". 

REAL DECRETO 1942/1993 de 5 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones de Protección Contra Incendios. 

0.3. 	CONTENIDO. 
El manual de autoprotección se estructura en nueve capítulos y tres anexos que cubren las fases 
para su correcta aplicación: 
CAPÍTULO 1. Identificación de los titulares y emplazamiento. 
CAPÍTULO 2. Descripción detallada de la actividad y del medio físico en el que se desarrolla. 
CAPÍTULO 3. Inventario, análisis y evaluación de riesgos. 
CAPÍTULO 4. Inventario y descripción de las medidas y medios de autoprotección. 
CAPÍTULO 5. Programa de mantenimiento de instalaciones. 
CAPÍTULO 6. Plan de actuación ante emergencias. 
CAPÍTULO 7. Integración del plan de autoprotección en otros de ámbito superior. 
CAPÍTULO 8. Implantación del Plan de Autoprotección. 
CAPÍTULO 9. Mantenimiento de la eficacia y actualización del Plan de Autoprotección. 
ANEXO I. Directorio de comunicación. 
ANEXO II. Formularios para la gestión de emergencias. 
ANEXO III. Planos. 

3

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO 1 	IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR Y EMPLAZAMIENTO DE LA ACTIVIDAD. 

1.1 DATOS DEL ESTABLECIMIENTO 
Nombre: 	FACULTAD DE ADE y E.T.S.INGENIERÍA GEODÉSICA, CARTOG. Y TOPOG. 
Emplazamiento: Campus de Vera U.P.V. 	Localidad: 	Valencia 
Código Postal: 	46022 	Provincia: 	Valencia 
Teléfono Geodesia: 	963877160 	Teléfono ADE: 	963879270 

1.2 DATOS DEL TITULAR 
Razón social: 	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA 
Emplazamiento: Camino de Vera, s/n 	Localidad: 	Valencia 
Código Postal: 	46022 	Provincia: 	Valencia 
Teléfono: 	963877000 	Fax: 	963879009 

1.3 DATOS DEL DIRECTOR/A DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
Nombre: 
Emplazamiento: Camino de Vera, s/n 
Código Postal: 	46022 
Teléfono: 	963877180 

1.4 DATOS DEL JEFE DE EMERGENCIA 
Nombre: 
Emplazamiento: Camino de Vera, s/n 
Código Postal: 	46022 
Teléfono: 

Cargo: 
Localidad: Provincia: 
Fax: 

Cargo: 
Localidad: Provincia: 
Fax: 

Valencia 
Valencia 
963877189 

Valencia 
Valencia 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
Elaborado: 	Revisado: 	Aprobado: 

Jose Serer Company 
Técnico Superior Riesgos Laborales 

Resp. Prev. Riesgos Laborales 
U.P.V. 

Director Plan de Autoprotección. 

4

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO 2 	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DEL MEDIO FÍSICO EN EL QUE SE DESARROLLA. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

ACTIVIDAD PRINCIPAL. 

En el edificio objeto del presente Plan de Autoprotección, se desarrollan las actividades 
docente propias de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas, de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica, y de Institutos de 
Investigación. 

OTRAS ACTIVIDADES. 

En el edificio se desarrollan actividades complementarias a las docentes como son 
conferencias en el Salón de Actos y celebración de otros eventos de carácter cultural. 
Además coexisten otras actividades como salas de estudio, despachos de gestión y 
administración, aparcamiento, biblioteca, laboratorio de calibración y salas de estudio en 
grupo. 

PERIODOS DE ACTIVIDAD. 

En el edificio la actividad realizada es muy intensa durante una amplia franja horaria de las 
8:00 h. a las 22:00 h. de lunes a viernes. 

En periodo nocturno y durante los fines de semana y festivos, los únicos medios humanos 
existentes es el personal de seguridad que se encargan de la vigilancia de todo el recinto 
universitario. 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

EL EDIFICIO ESTÁ UBICADO EN: 

El edificio se encuentra ubicado en el Campus de Vera de la Universidad Politécnica de 
Valencia, más concretamente en los edificios 7I y 7J. 

EDIFICACIONES PRÓXIMAS: 
Edificio 	Ubicación 	Distancia 	Uso principal 	
7G 	Frente a la fachada Oeste (principal) 	23 m. 	Departamentos y aulas. 	
7F 	Frente a la fachada Oeste (principal) 	23 m. 	Departamentos y aulas. 	
9E 	Frente a la fachada Este (posterior) 	34 m. 	Fundación CEDAT. 	
Ninguno 	Frente a la fachada Norte (lateral) 	-- 	-- 	
7E 	Frente a la fachada Sur (lateral) 	20 m. 	ETSID. 	

5

En el Anexo III se adjunta el Plano de Situación nº 01 y Emplazamiento nº 02 donde se identifica la ubicación del edificio. 
Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.3 DESCRIPCIÓN DE LOS ACCESOS 

ACCESOS A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA: 

La UPV dispone de dos accesos rodados para todo tipo de vehículos desde el Camino de 
Vera y desde la Calle del Ingeniero Fausto Elio. 

Responsable 

Denominación 

G

H

Ancho 

> 5 m. 

> 5 m. 

Características 

Puerta de doble hoja formada por reja metálica. 

Puerta de doble hoja formada por reja metálica. 

Apertura 
Servicio de 
Seguridad 
Servicio de 
Seguridad 

La UPV dispone de un acceso rodado para vehículos de emergencia entre los dos accesos 
anteriormente descritos: 

Responsable 

Denominación 

ACCESO UPV 
EMERGENCIAS 

Ancho 

5 m. 

Características 

Puerta de doble hoja formada por reja metálica. 

Apertura 
Servicio de 
Seguridad 

ACCESOS AL EDIFICIO: 
Responsable 

6

Denominación 

A.E.1' 

A.E.1'' 

A.E.2 

A.E.3 

A.E.4 

A.E.5 

A.B.1 

A.B.2 

Ancho 

6m 

6m 

2m 

2,10 m 

2,10 m 

2m 

2m 

1,90 m 

Características 

Conjunto de tres puertas de cristal formadas por 
una hoja corredera y un fijo que cuando la corredera se abre permite su apertura abatible en 
sentido igual al de evacuación (zona Geodesia). 
Conjunto de tras puertas de cristal formadas por 
una hoja corredera y un fijo que cuando la corredera se abre permite su apertura abatible en 
sentido igual al de evacuación (zona ADE). 
Puerta de doble hoja metálica con barra antipánico 
y sentido de apertura igual al de evacuación. 
Conjunto de doble puerta con dos hojas fabricadas 
en carpintería de aluminio acristaladas con sentido 
de apertura igual al de evacuación. 
Conjunto de doble puerta con dos hojas fabricadas 
en carpintería de aluminio acristaladas con sentido 
de apertura igual al de evacuación. 
Puerta de doble hoja metálica con barra antipánico 
y sentido de apertura igual al de evacuación. 
Puertas de 	cristal 	automáticas 	de 	apertura 
correderas. 
Puerta acristalada con barra antipánico y sentido 
de apertura igual al de evacuación. 

Apertura 

Servicio de 
Seguridad 

Servicio de 
Seguridad 

Servicio de 
Seguridad 

Servicio de 
Seguridad 

Servicio de 
Seguridad 

Servicio de 
Seguridad 
Servicio de 
Seguridad 
Servicio de 
Seguridad 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

Denominación 

A.B.3 

A.B.4 

Ancho 

2m 

2m 

Puertas de 
correderas. 
Puertas de 
correderas. 

Características 

cristal 	automáticas 

cristal 	automáticas 

de 

de 

apertura 

apertura 

Responsable 
Apertura 
Servicio de 
Seguridad 
Servicio de 
Seguridad 

A.L.C.1 

A.L.C.2 

1,80 m 

1,80 m 

Puertas fabricadas en carpintería de aluminio 
acristaladas con sentido de apertura igual al de 
evacuación. 
Puertas fabricadas en carpintería de aluminio 
acristaladas con sentido de apertura igual al de 
evacuación. 

Servicio de 
Seguridad 

Servicio de 
Seguridad 

A.S.1 

A.S.2 

A.S.3 

A.S.4 

Observaciones: 

2m 

2m 

2m 

8m 

ABX: 

Escalera exterior de acceso a la planta Sótano sin posibilidad de 
ser cerrada. 
Escalera exterior de acceso a la planta Sótano sin posibilidad de 
ser cerrada. 
Escalera exterior de acceso a la planta Sótano sin posibilidad de 
ser cerrada. 
Servicio de 
Rampa de acceso para vehículos ligeros 	Seguridad 

acceso 	ALCX: acceso 	laboratorio 

AEX: acceso edificio. 

biblioteca. 

ASX: acceso sótano. 

calibración. 

En el Anexo III se adjunta el Plano de Emplazamiento nº 02 donde se identifican los accesos a la UPV y a la ESCUELA. 

7

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1 	Accesibilidad Medios Ayudas Externas 

EXIGIBLE 	REAL 	OBSERVACIONES 

Anchura mínimo libre 
Altura mínima libre 
Capacidad portante del vial 
Ancho tramos curvos 

3,5 m 
4,5 m 
20 kN/m2 
7,20 m 

> 3,5 m 
> 4,5 m 
Adecuado 
>7,20 m 

Se debe impedir bajo ningún concepto 
que existan vehículos estacionados 
fuera de las plazas de aparcamiento. 

ESPACIOS DE MANIOBRA EN EL ENTORNO DEL EDIFICIO (alt. evac. desc. > 9 m.) 

Anchura mínimo libre 

Altura mínima libre 

5m 

= edificio 

> 5m. 

= edificio 

Se debe impedir bajo ningún concepto 
que existan vehículos estacionados 
fuera de las plazas de aparcamiento. 

SEPARACIÓN MÁXIMA DEL VEHÍCULO AL EDIFICIO 

Edif. entre 15 m. y 20 m. alt. evac. 
Dist. máx. hasta acceso edif. 
Pendiente máxima 

Resistencia al punzamiento del suelo 

Espacio de maniobra en vías de 
acceso sin salida 

18 m 
30 m. 
10 % 
10 t sobre 
20 cm ∅ 

> 20 m 

< 18 m. 
< 30 m. 
Adecuada 

Adecuada 

Adecuada 

Se debe impedir bajo ningún concepto 
que existan vehículos estacionados 
fuera de las plazas de aparcamiento. 

En una situación de emergencia, el Servicio de Seguridad del Campus de Vera de la UPV será el 
responsable de esperar y dirigir a las Ayudas Externas hasta el edificio de la ESCUELA. 
Notas: 
El acceso por la rampa de vehículos al aparcamiento dispone de un ancho de aproximadamente 8 
metros. 
Los accesos de la UPV a las zonas de maniobra para bomberos disponen de un ancho 
aproximado de 6 metros. 
El espacio de maniobra para los vehículos de bomberos dispone de un ancho aproximado de 14 
metros. 

2.3.2 

Medios Externos 

Parque de Bomberos Norte (Ayto. Valencia.) Telf.: 112. 
Policía Local de Valencia: Telf.: 092. 
Policía Nacional: Telf.: 091. 
Protección Civil: 112. 

8

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.3.3 

Medios Protección Contra Incendios Externos 

HIDRANTE 1: ubicado en la fachada principal del edificio en la esquina formada por el 
encuentro de las fachadas Oeste y Sur del edificio. 

HIDRANTE 2: ubicado en la fachada posterior del edificio frente al acceso de la biblioteca. 

HIDRANTE 3: ubicado entre el Acceso G y el Acceso UPV Emergencias. 

En el Anexo III se adjunta el Plano de Emplazamiento nº 02 donde vienen marcados la ubicación de los hidrantes. 

2.4 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 

En relación a las clasificaciones anteriores y según el Apéndice 1 de esta normativa, cumplen 
tanto los elementos estructurales, como los constructivos y los materiales, setún se especifica 
a continuación. 

2.4.1 

Estructurales. 
Pilares y vigas: 
La estructura de pilares y vigas se compone de perfiles metálicos de acero laminado A- 
42b, a la se le aplica un tratamiento de protección consistente en: una primera capa de 
imprimación anticorrosiva compatible con segunda capa de pintura intumescente tipo 
WIP-DIP de la casa PROJISO ESPAÑA s.a., aplicada con el micraje adecuado para 
cada perfil, según su masividad. Posteriormente todas aquellas partes de la estructura 
metálica que quedan vistas se protegen con una pintura lacada de terminación 
compatible con la anterior, y el resto de la estructura, que es la mayor parte, queda 
oculta tras la tabiquería, compuesta por placas de yeso-cartón tipo Pladur, forrando 
pilares y vigas. 
Pantallas, forjados y elementos de Hormigón: 
Losas nervadas. 
Según art. 5.7 del Anejo 7 de la EHE, para las losas nervadas unidireccionales se 
aplicarán los valores de la tabla A.7.6. 
El forjado que separa el garaje del resto del edificio se compone de elementos 
prefabricados de hormigón a base de placas alveolares de 20 cm de espesor, con un 
recubrimiento mecánico de 5cm igual al establecido por dicha tabla para R120, 
cumpliendo con el EF-120 demandado. 

9

El de resto de forjados prefabricados del edificio se componen de placas alveolares de 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

16cm de espesor, con un recubrimiento mecánico de 4cm igual ala establecido por 
dicha tabal para R90., cumpliendo con el EF-90 demandado. 
Las losas macizas de algunas zonas del edificio como el cuerpo central son de 25cm + 
4cm y recubrimiento de 3cm, las cuales para un EF-90 demandado y según tabla A.7.7 
del Art, 5.6.1 de la citada EHE, cumplen sobradamente. 
Las losas de las escaleras son de espesor 20cm que para EF-90 se encuentran en la 
misma situación de cumplimiento que el caso anterior. 

Pantallas y Muros de hormigón. 
Las pantallas estructurales son de 40cm de espesor y 3cm de recubrimiento, según 
Art.5.3.2 y caso de exposición a dos caras, cumple para la EF-90 exigida, además se 
encuentran forradas de un trasdosado de placas de yeso-cartón. 
Los muros de las cajas de las escaleras protegidas son como las anteriores de 30cm 
de espesor y 3cm de recubrimiento y expuestas por una cara, cumpliendo con el EF- 
120 exigido. 

2.4.2 

Constructivos. 

Escaleras protegidas: 

En paredes del recinto de las escaleras, se aplicará un revestimiento continuo de 
enlucido de yeso con perlita y en suelos tanto en las losas de escaleras y los peldaños 
de las mismas, un revestimiento pétreo de granito. 

Vías de evacuación: 

Pasillos. 

Paredes. Las paredes compuestas por placas de yeso-cartón, se trasdosan con 
paneles COMPACT laminados a alta presión de alma de baquelita y acabado madera 

natural, conjunto de clasificación M2 según ficha adjunta del fabricante. 

10 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.4.3 

2.4.4 

2.4.5 

Estabilidad al fuego. 

El artículo 14 de la norma fija la estabilidad al fuego de los elementos estructurales en función 
de la altura de evacuación máxima del edificio y del uso. 

Los forjados, vigas, soportes y escaleras que son recorridos de evacuación, alcanzan una 
estabilidad al fuego EF.90 exigiéndose para los elementos estructurales secundarios EF.30. 

Los elementos estructurales de las escaleras protegidas que estén contenidos en el recinto 
de estas, son como mínimo EF.30. 

En el aparcamiento la estructura es como mínimo EF.120. 

Resistencia al fuego de los elementos constructivos. 

Los forjados y paredes que separan sectores tienen una resistencia al fuego (RF) al menos 
igual a la estabilidad al fuego (EF) que le sea exigible, EF-90, luego RF.90. 

Las paredes que separan las escaleras protegidas con el resto del edificio, son como mínimo 
RF.120. 

Las puertas de paso entre dos sectores de incendio tienen una resistencia al fuego RF.45. 

Las puertas de paso a una escalera protegida son RF.60 como mínimo. 

Condiciones exigibles a los materiales. 

Los materiales utilizados como revestimiento o acabado superficial en pasillos, escaleras y en 
las zonas por las que discurren los recorridos de evacuación, son M3 en suelos y M2 en paredes y techos. En los recintos protegidos deberán ser M2 en suelos y M1 en paredes y 
techos. 

11 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.5 SECTORES DE INCENDIO 

El edificio está sectorizado en once sectores de incendio, correspondientes a los cuatro 
núcleos de escaleras protegidas, al aparcamiento, laboratorio de control, biblioteca, planta 
cuarta del ala sur del edificio, salón de actos, ala norte y a las plantas baja, primera, segunda 
y tercera del ala sur, superando estos últimos el límite establecido de 4.000 m2 de superficie 
construida, necesitando por ello la instalación de rociadores automáticos de agua, tanto en la 
superficie habitable, como en las zonas ocultas de falso techo que tienen una anchura 
superior a 80 cm. 

SECTOR 
INCENDIO 

S.I.1 

S.I.2 

S.I.3 

S.I.4 

S.I.5 

PLANTA 

Cuarta 

Pl. Sótano - Pl. Cuarta 

Pl. Baja - Pl. Cuarta 

Pl. Baja - Pl. Cuarta 

Pl. Baja - Pl. Tercera 

ZONA 

Ala Sur 

Ala Sur 

Ala Sur 

Ala Sur 

Ala Norte 

ACTIVIDAD 

Aulas, despachos y 
departamentos 

Escalera protegida E1 

Escalera protegida E3 

Aulas, despachos y 
departamentos 

Escalera protegida E4 

SUPERFICIE 

1.517,35 m2 

206,90 m2 

180,31 m2 

7.466,71 m2 

143,19 m2 

VALORACIÓN 

Favorable 

Favorable 

Favorable 

Favorable 

Favorable 

S.I.6 

S.I.7 

S.I.8 

S.I.9 

S.I.10 

S.I.11 

Pl. Primera, Segunda y 
Tercera, 

Pl. Sótano - Pl. Cuarta 

Pl. Baja - Pl. Cuarta 

Pl. Sótano 

Pl. Sótano 

Pl. Sótano - Pl. Baja 

Centro 

Ala Norte 

Ala Norte 

Ala Sur 

-

Ala Norte 

Aulas informáticas, 
Salón de Grados y 
Salón de Actos 

Escalera protegida E2 

Aulas, despachos y 
departamentos 

Laboratorio de 
calibración 

Aparcamiento 

Biblioteca 

321 m2 

159,80 m2 

7.939,16 m2 

436,63 m2 

4.260 m2 

556 m2 

Favorable 

Favorable 

Favorable 

Favorable 

Favorable 

Favorable 

En el Anexo III se adjunta los planos donde se identifican gráficamente los sectores de incendios. 

12 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.6 USOS Y OCUPACIÓN POR PLANTA 

A continuación se indican los usos de cada una de las plantas que forman el edificio y la 
ocupación total de cada una de ellas. La ocupación de cada uno de los locales está grafiada 
en los planos de evacuación del Anexo III. 
PLANTA 	SECTOR 	USOS 	OCUPACIÓN 	
	
SECTOR 8 	Seminarios 	98 personas 	
	
CUBIERTA 	Instalaciones 	1 persona 	
CUARTA 	SECTOR 1 	Aulas, despachos y seminarios 	122 personas 	

Total Planta Cuarta 	221 personas 	
	
SECTOR 8 	Aulas, despachos y seminarios 	61 personas 	
	
SECTOR 6 	Aula informática 	89 persona 	
TERCERA 	SECTOR 4 	Aulas, despechos y seminarios 	251 personas 	

Total Planta Tercera 	401 personas 	
	
SECTOR 8 	Aulas, despachos y seminarios 	430 personas 	
	
SECTOR 6 	Salón de grados y Salón de Actos 	99 persona 	
SEGUNDA 	SECTOR 4 	Aulas, despechos y seminarios 	157 personas 	

Total Planta Segunda 	686 personas 	
	
SECTOR 8 	Aulas, despachos y seminarios 	568 personas 	
	
SECTOR 6 	Aulas informáticas 	172 persona 	
PRIMERA 	SECTOR 4 	Aulas, despechos y seminarios 	217 personas 	

Total Planta Primera 	957 personas 	
		
Aulas, despachos, hall principal y 		
	SECTOR 8 		596 personas 	
		seminarios 		

BAJA 		Aulas, despachos, hall principal y 		
	SECTOR 4 		523 personas 	
		seminarios 		
		
Total Planta Baja 	1.119 personas 	
	
SECTOR 9 	Laboratorio de calibración 	41 personas 	
	
SECTOR 10 	Aparcamiento 	120 personas 	
SÓTANO 	SECTOR 11 	Biblioteca 	82 personas 	

Total Planta Sótano 	243 personas 	
		
TOTAL EDIFICIO 	3.627 personas 	

En el Anexo III se adjunta los planos donde se identifica gráficamente la ocupación por plantas. 

13 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

La densidad de ocupación por superficie utilizada en el cálculo de ocupación de cada una de 
las plantas, corresponde con la indicada en la NBE-CPI/96 y se corresponde a la indicada a 
continuación, en función del uso y la actividad a desarrollar en los recintos de la planta. 

SUPERFICIE DE 

USO / ACTIVIDAD 

Vestíbulo general 

Aulas generales 

Despachos 

Zonas de estudio en grupo 

Locales docentes diferentes de aulas generales: 
talleres, laboratorios, salas de dibujo, aulas 
informáticas, seminarios especializados. 

Salón de actos 

Aparcamiento, archivo y almacenes. 

CÁLCULO 

Superf. útil 

Superf. útil 

Superf. construida 

Superf. útil 

Superf. construida 

Superf. útil 

Superf. construida 

DENSIDAD OCUPACIÓN 

1 persona / 2 m2 

1 persona / 1,5 m2 

1 persona / 10 m2 

1 persona / 2 m2 

1 persona / 5 m2 

1 persona / 0,5 m2 

1 persona / 40 m2 

2.7 CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS 

En el edificio se encuentran los distintos perfiles de usuarios: 

Personal Docente Investigador (PDI): dentro de este grupo se encuentran todas las 
categorías de personal docente, titulares de escuela, titulares de universidad, catedráticos, 
asociados, etc. 

Personal de Administración y Servicios (PAS): dentro de este grupo se encuentran todas 
las categorías de personal administrativo (auxiliares de servicio, auxiliares administrativos, 
administrativos), y todas las de personal técnico (técnicos medios y superiores de 
laboratorio, técnicos medios y superiores de mantenimiento, personal médico, etc.). 

Personal perteneciente a empresas de servicios subcontratadas. 

Alumnos. 

Visitas. 

14 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. y INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.8 DESCRIPCIÓN DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 

En las siguientes tablas se describen las características más significativas de las vías de comunicación y evacuación del edificio. 

2.8.1 	Descripción de las Vías de Evacuación Verticales (Escaleras) 

ALUMBRADO 	SEÑALIZACIÓN 

NOMBRE 

E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

E6 

E7 
E8 
E9 
E10 
E11 
E12 
E13 
E14 

TIPO 

Protegida 

Protegida 

Protegida 

Protegida 

Exterior 

No Protegida 

No Protegida 
No Protegida No Protegida No Protegida No Protegida 
Exterior 
Exterior 
Exterior 

ENLAZA 

Planta Sótano - 
Planta Cuarta 
Planta Sótano - 
Planta Cuarta 
Planta Baja - 
Planta Cuarta 
Planta Baja - 
Planta Tercera 
Pl. 3ª - Pl. Bª 
Pl. 4ª - Pl. 3ª 
Pl. 2ª - Pl. 1ª 
Pl. 3ª - Pl. 2ª 
Pl. 3ª - Pl. 2ª 
Pl. 2ª - Pl. 1ª 
Pl. 1ª - Pl. Bª 
Pl. 1ª - Pl. Bª 
Pl. Sº - Pl. Bª 
Pl. Sº - Pl. Bª 
Pl. Sº - Pl. Bª 

SECTORIZADA 

Si 

Si 

Si 

Si 

No Procede 

No 

No 
No 
No 
No 
No 
No Procede 
No Procede 
No Procede 

ANCHO 

2,20 m 

2,20 m 

2,20 m 

2,20 m 

2m 

1,90 m 

2m 
2m 
2m 
2m 
2m 
2,50 m 
2,50 m 
2,50 m 

H

30 cm 

30 cm 

30 cm 

30 cm 

30 cm 

30 cm 

30 cm 
30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 

CH 

17 cm 

17 cm 

17 cm 

17 cm 

19 cm 

19 cm 

19 cm 
19 cm 19 cm 19 cm 19 cm 17 cm 17 cm 17 cm 

Barandillas 

Correcto 

Correcto 

Correcto 

Correcto 

Correcto 

Correcto 

Correcto 
Correcto 
Correcto 
Correcto 
Correcto 
Nota 1 
Nota 1 
Nota 1 

EMERGENCIA 

Correcto 

Correcto 

Correcto 

Correcto 

Nota 2 

No Procede 

No Procede 
No Procede 
No Procede 
No Procede 
No Procede 
Nota 2 
Nota 2 
Nota 2 

EVACUACIÓN 

Correcto 

Correcto 

Correcto 

Correcto 

Nota 3 

No Procede 

No Procede 
No Procede 
No Procede 
No Procede 
No Procede 
Nota 3 
Nota 3 
Nota 3 

NOTAS: 
1. Las escaleras E12, E13 y E14 deben disponer de barandillas en ambos lados de la escalera al tener un ancho de paso de 2 m. 
2. Todas las escaleras de evacuación deben disponer de alumbrado de emergencia. 
3. Se deben señalizar las escaleras de evacuación. 

15 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. y INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.8.2 	Descripción de las Vías de Evacuación Horizontales (Pasillos) 

ALUMBRADO 	SEÑALIZACIÓN 
NOMBRE 	TIPO 	PLANTA 	SECTORIZADA 	ANCHO 	SALIDA DE PLANTA / EDIFICIO 	EMERGENCIA 	EVACUACIÓN 	

P.4ª.1 	No protegido 	Cuarta 	Si 	2,30 m 	S.P.4ª.1 	Correcto 	Correcto 	
P.4ª.2 	No protegido 	Cuarta 	Si 	2,15 m 	S.P.4ª.2 	Correcto 	Correcto 	
P.4ª.3 	No protegido 	Cuarta 	Si 	2,30 m 	S.P.4ª.3 	Correcto 	Correcto 	
P.3ª.1 	Protegido 	Tercera 	Si 	2,30 m 	S.P.3ª.1 	Correcto 	Correcto 	
P.3ª.2 	Protegido 	Tercera 	Si 	2,30 m 	S.P.3ª.2 	Correcto 	Correcto 	
P.3ª.2' / P.3ª.2'' 	Protegido 	Tercera 	Si 	1,50 m 	S.P.3ª.2 	Correcto 	Nota 2 	
/ P.3ª.2''' 								
P.3ª.3 	Protegido 	Tercera 	Si 	2,30 m 	S.P.3ª.3 	Correcto 	Correcto 	
P.3ª.4 	Protegido 	Tercera 	Si 	2,30 m 	S.P.3ª.4 	Correcto 	Correcto 	
P.3ª.4' / P.3ª.4'' 	Protegido 	Tercera 	Si 	1,50 m 	S.P.3ª.4 	Correcto 	Nota 2 	
P.3ª.5 	Protegido 	Tercera 	Si 	2,10 m 	S.P.3ª.5 / S.P.3ª.6 	Correcto 	Correcto 	
P.2ª.1 	Protegido 	Segunda 	Si 	2,30 m 	S.P.2ª.1 	Correcto 	Correcto 	
P.2ª.2 	Protegido 	Segunda 	Si 	2,30 m 	S.P.2ª.2 	Correcto 	Correcto 	
P.2ª.3 	Protegido 	Segunda 	Si 	2,30 m 	S.P.2ª.3 	Correcto 	Correcto 	
P.2ª.4 	Protegido 	Segunda 	Si 	2,30 m 	S.P.2ª.4 	Correcto 	Correcto 	
P.2ª.5 	Protegido 	Segunda 	Si 	2,10 m 	S.P.2ª.5 / S.P.2ª.6 	Correcto 	Correcto 	
P.1ª.1 	Protegido 	Primera 	Si 	2,30 m 	S.P.1ª.1 	Correcto 	Correcto 	
P.1ª.2 	Protegido 	Primera 	Si 	2,30 m 	S.P.1ª.2 	Correcto 	Correcto 	
P.1ª.3 	Protegido 	Primera 	Si 	2,30 m 	S.P.1ª.3 	Correcto 	Correcto 	
P.1ª.4 	Protegido 	Primera 	Si 	2,30 m 	S.P.1ª.4 	Correcto 	Correcto 	
P.1ª.5 	Protegido 	Primera 	Si 	2,10 m 	S.P.1ª.5 / S.P.1ª.6 / S.P.1ª.7 	Correcto 	Correcto 	
P.Bª.1 	Protegido 	Baja 	Si 	2,30 m 	S.E.1' 	Correcto 	Correcto 	

16 

P.Bª.2 

Protegido 

Baja 

Si 

2,30 m 

S.E.1'' 

Correcto 

Correcto 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. y INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

ALUMBRADO 	SEÑALIZACIÓN 
NOMBRE 	TIPO 	PLANTA 	SECTORIZADA 	ANCHO 	SALIDA DE PLANTA / EDIFICIO 	EMERGENCIA 	EVACUACIÓN 	

P.Bª.3 	Protegido 	Baja 	Si 	4,90 m 	S.E.3 	Correcto 	Correcto 	
P.Bª.4 	Protegido 	Baja 	Si 	4,90 m 	S.E.4 	Correcto 	Correcto 	
P.Bª.5 	Exterior 	Baja 	NO 	1,90 m 	S.B.3 	Nota 1 	Nota 2 	
P.Sº.1 	No protegido 	Sótano 	Si 	4,50 m 	S.S.2 	Nota 1 	Nota 2 	
P.Sº.2 	No protegido 	Sótano 	Si 	4,50 m 	RAMPA 1 	Nota 1 	Nota 2 	
P.Sº.3 	No protegido 	Sótano 	Si 	4,50 m 	S.S.3 	Nota 1 	Nota 2 	
P.L.C.1 	No protegido 	Sótano 	Si 	1,80 m 	S.L.C.1 / S.L.C.2 	Correcto 	Correcto 	
P.Bi.1 	No protegido 	Sótano 	Si 	1,90 m 	S.B.2 	Correcto 	Correcto 	
P.Bi.1 	No protegido 	Sótano 	Si 	1,90 m 	S.B.1 	Correcto 	Correcto 	
NOTAS: 
1. Todos los recorridos de evacuación deben disponer de alumbrado de emergencia. 
2. Todos los recorridos de evacuación deben disponer de señalización de evacuación. 

17 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. y INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

2.8.3 	Descripción de las Puertas de Evacuación (Salidas y Salidas de Emergencia) 

Nº DE 	SALIDA DE PLANTA 	ALUMBRADO 	SEÑALIZACIÓN 
NOMBRE 	PLANTA 	ANCHO 		MATERIAL 	APERTURA 				
			HOJAS 			/ EDIFICIO 	EMERGENCIA 	EVACUACIÓN 	
S.P.4ª.1 	Cuarta 	2m 	2	RF 	Sentido evacuación 	Salida de planta 	Correcto 	Correcto 	
S.P.4 ª.2 	Cuarta 	2m 	2	RF 	Sentido evacuación 	Salida de planta 	Correcto 	Correcto 	
S.P.4 ª.3 	Cuarta 	2m 	2	RF 	Sentido evacuación 	Salida de planta 	Correcto 	Correcto 	
S.P.3 ª.1 	Tercera 	2m 	2	RF 	Sentido evacuación 	Salida de planta 	Correcto 	Correcto 	
S.P.3 ª.2 	Tercera 	2m 	2	RF 	Sentido evacuación 	Salida de planta 	Correcto 	Correcto 	
S.P.3 ª.3 	Tercera 	2m 	2	RF 	Sentido evacuación 	Salida de planta 	Correcto 	Correcto 	
S.P.3 ª.4 	Tercera 	2m 	2	RF 	Sentido evacuación 	Salida de planta 	Correcto 	Correcto 	
S.P.3 ª.5 	Tercera 	2m 	2	Cristal 	Nota 1 	Salida de planta 	Correcto 	Nota 2 	
S.P.3 ª.6 	Tercera 	2m 	2	RF 	Nota 1 	Salida de planta 	Correcto 	Nota 2 	
S.P.2 ª.1 	Segunda 	2m 	2	RF 	Sentido evacuación 	Salida de planta 	Correcto 	Correcto 	
S.P.2 ª.2 	Segunda 	2m 	2	RF 	Sentido evacuación 	Salida de planta 	Correcto 	Correcto 	
S.P.2 ª.3 	Segunda 	2m 	2	RF 	Sentido evacuación 	Salida de planta 	Correcto 	Correcto 	
S.P.2 ª.4 	Segunda 	2m 	2	RF 	Sentido evacuación 	Salida de planta 	Correcto 	Correcto 	
S.P.2 ª.5 	Segunda 	2m 	2	Cristal 	Nota 1 	Salida de planta 	Correcto 	Nota 2 	
S.P.2 ª.6 	Segunda 	2m 	2	RF 	Nota 1 	Salida de planta 	Correcto 	Nota 2 	
S.P.1 ª.1 	Primera 	2m 	2	RF 	Sentido evacuación 	Salida de planta 	Correcto 	Correcto 	
S.P.1 ª.2 	Primera 	2m 	2	RF 	Sentido evacuación 	Salida de planta 	Correcto 	Correcto 	
S.P.1 ª.3 	Primera 	2m 	2	RF 	Sentido evacuación 	Salida de planta 	Correcto 	Correcto 	
S.P.1 ª.4 	Primera 	2m 	2	RF 	Sentido evacuación 	Salida de planta 	Correcto 	Correcto 	
S.P.1 ª.5 	Primera 	0,80 m 	2	Cristal 	Sentido evacuación 	Salida de planta 	Correcto 	Nota 2 	
S.P.1 ª.6 	Primera 	2m 	2	RF 	Nota 1 	Salida de planta 	Correcto 	Nota 2 	
S.P.1 ª.7 	Primera 	2m 	2	RF 	Nota 1 	Salida de planta 	Correcto 	Nota 2 	

18 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. y INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

			Nº DE 			SALIDA DE PLANTA 	ALUMBRADO 	SEÑALIZACIÓN 	
NOMBRE 	PLANTA 	ANCHO 		MATERIAL 	APERTURA 				
			HOJAS 			/ EDIFICIO 	EMERGENCIA 	EVACUACIÓN 	
S.E.1' 	Baja 	6m 	6	Cristal 	Sentido evacuación 	Salida de edificio 	Correcto 	Correcto 	
S.E.1'' 	Baja 	6m 	6	Cristal 	Sentido evacuación 	Salida de edificio 	Correcto 	Correcto 	
S.E.2 	Baja 	1,90 m 	2	RF 	Sentido evacuación 	Salida de edificio 	Correcto 	Correcto 	
S.E.3 	Baja 	4,60 m 	4	Cristal 	Sentido evacuación 	Salida de edificio 	Correcto 	Correcto 	
S.E.4 	Baja 	4,60 m 	4	Cristal 	Sentido evacuación 	Salida de edificio 	Correcto 	Correcto 	
S.E.5 	Baja 	1,90 m 	2	RF 	Sentido evacuación 	Salida de edificio 	Correcto 	Correcto 	
S.B.1 	Sótano 	1,60 m 	2	Cristal 	Corredera 	Salida de edificio 	Correcto 	Correcto 	
S.B.2 	Sótano 	1,90 m 	2	Cristal 	Sentido evacuación 	Salida de edificio 	Correcto 	Correcto 	
S.B.3 	Baja 	1,60 m 	2	Cristal 	Corredera 	Salida de edificio 	Correcto 	Correcto 	
S.L.C.1 	Sótano 	1,80 m 	2	Cristal 	Sentido evacuación 	Salida de edificio 	Correcto 	Correcto 	
S.L.C.2 	Sótano 	1,80 m 	2	Cristal 	Sentido evacuación 	Salida de edificio 	Correcto 	Correcto 	
S.S.1 	Sótano 	2m 	Rampa de evacuación 	Salida de edificio 	Correcto 	Nota 2 	
S.S.2 	Sótano 	2m 	Escalera de evacuación 	Salida de edificio 	Correcto 	Nota 2 	
S.S.3 	Sótano 	2m 	Escalera de evacuación 	Salida de edificio 	Correcto 	Nota 2 	
S.S.4 	Sótano 	2m 	Escalera de evacuación 	Salida de edificio 	Correcto 	Nota 2 	
NOTAS: 							
1. Las puertas disponen de sentido de apertura contrario al de evacuación. 
2. La salida no dispone de señalización de evacuación o está colocada en el lado incorrecto de la puerta. 

19 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO 3 	INVENTARIO, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

3.1 DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE INSTALACIONES O PROCESOS INDUSTRIALES 

3.1.1 	Instalación Eléctrica 

Suministro. 

La acometida al edificio se realiza desde centro de transformación de tipo abonado 
ubicado en la galería de servicios general de la UPV, identificado en el plano 2 
emplazamiento, en el que se dispone la correspondiente protección de línea. Discurre 
por galería de servicios y penetra en el edificio, se dispone sobre bandeja en trazado 
hasta CGBT. Con recorrido paralelo a la anterior y procedente de distinto 
transformador, se sitúa la acometida del grupo electrógeno, que permite la alimentación 
a servicios imprescindibles seleccionados desde CGBT, en caso de fallo del suministro 
principal. 

Cuadro general. 

Situado en planta sótano está organizado de acuerdo con las indicaciones del Pliego 
de Condiciones Técnicas para Instalaciones Eléctricas de la U.P.V., permitiendo la 
diferenciación de instalaciones específicas (aire acondicionado), usos generales, 
alumbrado por plantas y bloques, y suministros socorridos (ascensores, controles, 
alumbrado hall, escaleras y pasillos). 

Cuadros secundarios y terciarios. 

Los cuadros secundarios generales del edificio se han organizado por planta y bloque 
(norte-sur), en ubicación equidistante respecto a los consumos atendidos y englobando 
los distintos servicios existentes (alumbrado, usos generales, aire acondicionado y 
suministro socorrido). 

En los locales con instalaciones específicas (informática, talleres) se disponen de 
cuadros terciarios apropiados. 

Puntos de alumbrado y tomas de corriente. 

La canalización eléctrica para los puntos de alumbrado y tomas de corriente se realiza 
por canalizaciones empotradas o de superficie, en función de las características y 
acabados de los distintos locales. 

20 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1.2 	INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN 
Central de producción de agua fría/caliente. 
Está formada por unidades enfriadoras de agua de condensación por aire, situados en 
cubierta del edificio. Estas unidades disponen de control microprocesado que posibilita 
el control centralizado de la instalación. 
Circuitos de agua primarios. 
Por medio de motobombas centrífugas en cada unidad enfriadora, se realiza la 
circulación hacía depósito de inercia, que actúa además de desconexión hidráulica en 
los circuitos secundarios. 
Circuitos de agua secundarios. 
Por criterios de funcionamiento del edificio en cuanto a zonas y sectorización, se han 
dispuesto distintos circuitos secundarios, que partiendo del depósito de inercia, 
alimentan a las distintas zonas del edificio. 
En cada uno de ellos se instalan grupos motobombas centrífugas que impulsan el agua 
fría/caliente a red de tuberías, dispuestas con retorno invertido. 
Equipos de tratamiento de aire. 
Con objeto de obtener la mayor sectorización posible, se han instalado equipos 
ventiloconvectores (fan-coils) en cada uno de los locales a acondicionar (climatizador 
en salón de actos), dispuestos en falso techo del propio local (zona de despachos), 
vistos en pared (despacho con claraboya), en falso techo de pasillo (aulas, talleres y 
seminarios). 
Distribución de aire. 
En el caso de las zonas de despacho de aire tratado se impulsa por medio de difusor 
cuadrado, conectado mediante conducto al fan-coil. El retorno se realiza por rejilla en 
techo. 
Para las aulas, la impulsión se realiza por rejilla lineal junto a techo, conectada 
mediante conducto al fan-coil, y el retorno por rejilla en pared junto al suelo, 
conduciéndose nuevamente al equipo, pasando por un cajón de mezclas. 
Control de temperatura. 
Cada uno de los equipos, y consecuentemente cada local, dispone de control de 
temperatura independiente. 
En el caso de zonas de despachos con puesta en marcha, paro y selector de 
temperatura accesible, mientras que en aulas sólo se dispone de interruptor 
marcha/paro, con selección de temperatura y programación de horarios no accesible al 

21 

público. Todos los controles serán de tipo digital (DDC). 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1.3 	Instalación de Comunicaciones (telefonía y red informática) 

Por lo general, el edificio está dotado de una toma por cada aula, despacho o laboratorio, 
excepto algunos casos excepcionales en los que aparecen más de una. 

La señal está tomada de la red troncal de la UPV a partir de la acometida situada en el ala 
norte del semisótano. 

Con un nivel de señal de entrada de unos 70 dBV, dicha señal consigue la calidad requerida 
en las tomas finales de usuario mediante amplificadores. 

22 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1.4 	Aparatos Elevadores 
ASCENSOR 1 

Ubicación. 

Plantas a las que sirve 

Tipo 
Carga 
Ocupación 
Suministro eléctrico de emergencia 
Maniobra de Bomberos: 
Situación de la llave. 

ASCENSOR 2 

Ala Sur 
Planta Sótano, baja, primera, segunda, tercera 
y cuarta. 
Eléctrico 	Hidráulico 
650 Kg. 
8 Personas. 
Si / 	No 

Si / 	No. 

Ubicación. 
Plantas a las que sirve 
Tipo 
Carga 
Ocupación 
Suministro eléctrico de emergencia 
Maniobra de Bomberos: 
Situación de la llave. 

ASCENSOR 3 

Ala Sur 
Planta baja, primera, segunda, tercera y cuarta. 
Eléctrico 	Hidráulico 
650 Kg. 
8 Personas. 
Si / 	No 

Si / 	No. 

Ubicación. 

Plantas a las que sirve 

Tipo 
Carga 
Ocupación 
Suministro eléctrico de emergencia 
Maniobra de Bomberos: 
Situación de la llave. 

ASCENSOR 4 

Ala Norte 
Planta Sótano, baja, primera, segunda, tercera 
y cuarta. 
Eléctrico 	Hidráulico 
650 Kg. 
8 Personas. 
Si / 	No 

Si / 	No. 

Ubicación. 

Plantas a las que sirve 

Tipo 
Carga 
Ocupación 
Suministro eléctrico de emergencia 
Maniobra de Bomberos: 
Situación de la llave. 

23 

Ala Norte 
Planta Sótano, baja, primera, segunda, tercera 
y cuarta. 
Eléctrico 	Hidráulico 
650 Kg. 
8 Personas. 
Si / 	No 

Si / 	No. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS 

3.2.1 	Identificación de Riesgos Propios de la Actividad 
En el edificio existen diversas causas por las que se puede desencadenar una emergencia entre las 
que se pueden citar las siguientes: 
INCENDIOS: 
Siniestro ocasionado por fuego que ocasiona pérdidas materiales y en ocasiones humanas. 
Edificaciones y zonas exteriores al Edificio: zonas ajardinadas, edificaciones próximas y 
vehículos estacionados en las proximidades. 
Zonas propias de la Escuela: 
Zonas de trabajo: aulas, laboratorios y despachos. 
Zonas de público: salón de actos y pasillos. 
Áreas técnicas: almacenes y locales de instalaciones. 
AMENAZA DE BOMBA: 
Causada por una comunicación de un posible atentado. 
Edificaciones y zonas exteriores al Edificio: zonas ajardinadas, edificaciones próximas y 
vehículos estacionados en las proximidades. 
Zonas propias de la Escuela: 
Zonas de trabajo: aulas, laboratorios y despachos. 
Zonas de público: salón de actos y pasillos. 
Áreas técnicas: almacenes y locales de instalaciones. 
RIESGO MEDIOAMBIENTAL: 
Situaciones de emergencia provocadas por causas externas al Edificio, y que vienen originadas 
por lluvias torrenciales, granizo, seísmos, tormentas eléctricas, inundaciones, vendavales y 
tornados. 
INUNDACIONES / DERRAMES / FUGAS / EXPLOSIÓN: 
Situaciones de emergencia provocadas por fallos en las instalaciones o mala manipulación de 
estas, y que pueden originar inundaciones por rotura de instalaciones, derrames de líquidos 
inflamables, fugas de gases y posibles deflagraciones. 
ACCIDENTE GRAVE: 
Suceso que origina daño a las personas y que requiere de la ayuda de personal ajeno a la 
Escuela (normalmente personal sanitario). En la mayoría de ocasiones vienen producidos por 
los riesgos anteriormente nombrados. 
Entre los accidentes graves más significativos podemos destacar intoxicación, convulsión, 
ataque epiléptico, quemaduras superficiales y profundas, paradas cardiorrespiratorias, infartos, 
electrocución, desmayos y mareos, atragantamiento, cortes con hemorragias graves, caídas a 
distinto nivel y traumatismos. 
RIESGOS BIOLÓGICOS: 

24 

Brote de enfermedad contagiosa (legionela, etc.) 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

IMPRUDENCIAS 
El riesgo de incendio proviene por no haber sido apagado correctamente los cigarros o cerillas, 
o por fumar en sitios donde está prohibido. La falta de orden y limpieza también pueden ser 
causa de incendio. (Como medida preventiva se deberán retirar las basuras periódicamente y 
utilizar contenedores metálicos cerrados, se deberá prohibir fumar en las zonas donde existen 
líquidos inflamables, almacenes, archivos). 
MÁQUINAS 
También proviene el riesgo de incendio, en las máquinas, de la transmisión del calor por 
conducción, radiación o convección, a las materias combustibles cercanas. Por chispas 
producidas por fricción en máquinas abrasivas. (Como medida preventiva alejar las materias 
combustibles de los puestos de trabajo, uso de pantallas) 
SOLDADURA 
Como actividad principal o en tareas de reparación y mantenimiento, el peligro principal 
proviene de las chispas y ascuas que se desprenden y son proyectadas, pudiendo ocasionar 
incendios que, generalmente, se manifiestan horas después de finalizada la operación. (Como 
medida preventiva se deberá realizar una limpieza en los alrededores antes de realizar la 
operación y vigilancia cuidadosa durante y una vez finalizada la operación, así como en 
establecer medios de aislamiento) 
INSTALACIÓN DE AIRE COMPRIMIDO. 
En el Laboratorio de Calibración existe una instalación fija de aire comprimido que se alimenta 

25 

3.2.2 

de un compresor sin calderín ubicado en el cuarto de instalaciones ubicado en planta sótano. 

Locales de Riesgo Especial 
En los edificios de Uso Docente, es el proyectista y autor de la Memoria que justifica el cumplimiento 
de la NBE-CPI/96, quien debe definir el grado de riesgo de los Locales de Riesgo Especial. 
En la documentación aportada por la UPV del edificio se indica que no existen Locales de Riesgo Especial. Los distintos almacenes (conserjería, venta, secretaría, física, ) y archivos no superan los 
25 m2 construidos, por tanto no pueden considerarse Locales de Riesgo Bajo. 
Los laboratorios, por sus características, no pueden clasificarse tampoco como LRE. La cartoteca, en planta baja, está definida como un espacio de atención al público, con un almacén donde se archivan los documentos, que tiene 19 m2 construidos, menor de los 25 m2 necesarios para ser considerada de 
riesgo especial. 
La hemeroteca, así como la biblioteca, se diseñan como salas de estudio, con poco espacio destinado a depósito de libros, por tanto también quedarían exentas de la clasificación como locales 
de riesgo, no siendo el peligro mayor que en cualquier aula normal. 
Por último, aunque su volumen no alcance el límite indicado en la normativa para clasificarse de riesgo especial bajo, en la planta baja, las escaleras E3 y E4 disponen de locales en el hueco de la escalera donde se almacenan productos inflamables de limpieza y productos combustibles como toallitas o papel higiénico. Se recomienda el cambio de ubicación de estos productos porque un 
incendio originado en estos locales provocaría el bloqueo de las escaleras por el humo. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3 VALORACIÓN DE LAS VÍAS DE EVACUACIÓN 
3.3.1 	CÁLCULO Y VALORACIÓN DE LAS SALIDAS DE PLANTA 

PLANTA CUARTA ALA NORTE 
Ocupación 	Ancho según 

Salida de planta 

S.P.4.2 

Ancho de paso 

2m 

Asignada 
99 personas 

CPI-96 
0,80 m 

Valoración 

FAVORABLE 

Hipótesis de Bloqueo de Salidas de PLANTA CUARTA ALA NORTE 
El sector 8 ubicado en planta cuarta, únicamente dispone de una salida de planta (S.P.4.2.). Si 
dicha salida quedara bloqueada por una situación de emergencia, la única salida disponible para los ocupantes de dicha planta, sería a través de las puertas que dan salida a la cubierta y desde 
allí ser rescatados desde la planta cuarta Ala Sur del edificio. 
PLANTA CUARTA ALA SUR 

Salida de planta 

S.P.4.1 
S.P.4.3 

Ancho de paso 

2m 
2m 

Ocupación 
Asignada 
61 personas 
61 personas 

Ancho según 
CPI-96 
0,80 m 
0,80 m 

Valoración 

FAVORABLE 
FAVORABLE 

Hipótesis de Bloqueo de Salidas de PLANTA CUARTA: Bloqueo S.P.4.1 

Salida de planta 

Ancho de paso 

Ocupación 
Asignada 

Ancho según 
CPI-96 

Valoración 

S.P.4.1.2 	2m 	122 	0,80 m 	FAVORABLE 

26 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

PLANTA TERCERA ALA NORTE 
Ocupación 	Ancho según 

Salida de planta 

S.P.3.2 
S.P.3.4 
S.P.3.5 

Ancho de paso 

2m 
2m 
2m 

Asignada 
31 personas 
74 personas 45 personas 

CPI-96 
0,80 m 
0,80 m 0,80 m 

Valoración 

FAVORABLE 
FAVORABLE FAVORABLE 

Hipótesis de Bloqueo de Salidas de PLANTA TERCERA ALA NORTE: Bloqueo S.P.3.2 

Salida de planta 

S.P.3.4 y S.P.3.5 

Ancho de paso 

4m 

Ocupación 
Asignada 
150 

Ancho según 
CPI-96 
0,80 m 

Valoración 

FAVORABLE 

PLANTA TERCERA ALA SUR 
Ocupación 	Ancho según 

Salida de planta 

S.P.3.1 

S.P.3.3 

Ancho de paso 

2m 

2m 

Asignada 
126 
personas 
125 
personas 

CPI-96 

0,80 m 

0,80 m 

Valoración 

FAVORABLE 

FAVORABLE 

Hipótesis de Bloqueo de Salidas de PLANTA TERCERA ALA SUR: Bloqueo S.P.3.1 

Salida de planta 

Ancho de paso 

Ocupación 
Asignada 

Ancho según 
CPI-96 

Valoración 

S.P.3.3 	2m 	251 	1,25 m 	FAVORABLE 

27 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

PLANTA SEGUNDA ALA NORTE 
Ocupación 	Ancho según 

Salida de planta 

S.P.2.2 

S.P.2.4 

S.P.2.5 

Ancho de paso 

2m 

2m 

2m 

Asignada 
215 
personas 
248 
personas 
66 personas 

CPI-96 

1m 

1,25 m 

0,80 m 

Valoración 

FAVORABLE 

FAVORABLE 

FAVORABLE 

Hipótesis de Bloqueo de Salidas de PLANTA SEGUNDA ALA NORTE: Bloqueo S.P.2.2 

Salida de planta 

S.P.2.4 y S.P.2.5 

Ancho de paso 

4m 

Ocupación 
Asignada 
529 

Ancho según 
CPI-96 
2,65 m 

Valoración 

FAVORABLE 

PLANTA SEGUNDA ALA SUR 
Ocupación 	Ancho según 

Salida de planta 

S.P.2.1 
S.P.2.3 

Ancho de paso 

2m 
2m 

Asignada 
79 personas 
78 personas 

CPI-96 
0,80 m 
0,80 m 

Valoración 

FAVORABLE 
FAVORABLE 

Hipótesis de Bloqueo de Salidas de PLANTA SEGUNDA ALA SUR: Bloqueo S.P.2.1 

Salida de planta 

Ancho de paso 

Ocupación 
Asignada 

Ancho según 
CPI-96 

Valoración 

S.P.2.3 	2m 	157 	0,80 m 	FAVORABLE 

28 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

PLANTA PRIMERA ALA NORTE 
Ocupación 	Ancho según 

Salida de planta 

S.P.1.2 

S.P.1.4 

Ancho de paso 

2m 

2m 

Asignada 
284 
personas 
284 
personas 

CPI-96 

1,42 m 

1,42 m 

Valoración 

FAVORABLE 

FAVORABLE 

Hipótesis de Bloqueo de Salidas de PLANTA PRIMERA ALA NORTE: Bloqueo S.P.1.2 

Salida de planta 

S.P.1.4 

Ancho de paso 

2m 

Ocupación 
Asignada 

568 

Ancho según 
CPI-96 

2,84 m 

Valoración 

Requiere otra salida 
alternativa. 

Si se bloquearan alguna de las puertas de evacuación que dan acceso a las escaleras E2 o E4, 
sería necesario utilizar la S.P.1.6 para acceder a la escalera E5 (escalera exterior ubicada en el 
núcleo central del edificio) o a las salidas de planta y escaleras de evacuación del Ala Sur. 
PLANTA PRIMERA ALA SUR 

Salida de planta 

S.P.1.1 

S.P.1.3 

Ancho de paso 

2m 

2m 

Ocupación 
Asignada 
109 
personas 
108 
personas 

Ancho según 
CPI-96 

0,80 m 

0,80 m 

Valoración 

FAVORABLE 

FAVORABLE 

Hipótesis de Bloqueo de Salidas de PLANTA PRIMERA ALA SUR: Bloqueo S.P.1.1 

Salida de planta 

S.P.1.3 

Ancho de paso 

2m 

Ocupación 
Asignada 
217 

Ancho según 
CPI-96 
1m 

Valoración 

FAVORABLE 

PLANTA PRIMERA NÚCLEO CENTRAL 
Ocupación 	Ancho según 

Salida de planta 

S.P.1.5 

Ancho de paso 

0,80 m 

Asignada 
172 
personas 

CPI-96 

0,80 m 

Valoración 

FAVORABLE 

Hipótesis de Bloqueo de Salidas de PLANTA PRIMERA NÚCLEO CENTRAL 
Aunque es poco probable que se produzca un bloqueo de esta puerta al tratarse de una salida 
directa al exterior y donde no hay ningún indicio de riesgo, en el caso de producirse un bloqueo de la salida de evacuación, el personal a evacuar debería utilizar las salidas ubicadas en los extremos del pasillo (S.P.1ª.6 y S.P.1ª.7) y dirigirse a las cuatro escaleras de evacuación 
ubicadas en las cuatro esquinas del edificio. 

Observaciones: 

En el Anexo III se adjuntan los Planos de Evacuación y Ocupación donde vienen identificadas las distintas 
salidas de planta que se describen en esta tabla. 

29 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.2 	CÁLCULO Y VALORACIÓN DE LA EVACUACIÓN VERTICAL. 

EVACUACIÓN DESCENDENTE ESCALERAS PROTEGIDAS 
Capacidad evacuación 
Ancho de 

Escalera 

E.1.PROT. 

E.2.PROT. 

E.3.PROT. 

E.4.PROT. 

Tramo 

Pl.Sº - Pl.4ª 

Pl.Sº - Pl.4ª 

Pl.4ª - Pl.Bª 

Pl.3ª - Pl.Bª 

paso 

2,20 m 

2,20 m 

2,20 m 

2,20 m 

Ocupación 
Asignada 

375 

629 

372 

606 

Ocupación 
NBE-CPI96 

780 

780 

780 

732 

Valoración 

FAVORABLE 

FAVORABLE 

FAVORABLE 

FAVORABLE 

EVACUACIÓN DESCENDENTE ESCALERAS NO PROTEGIDAS 
Capacidad evacuación 
Ancho de 

Escalera 

E.5. 

Tramo 

Pl.3ª - Pl.Bª 

paso 

1,90 m 

Ocupación 
Asignada 

283 

Ocupación 
NBE-CPI96 

304 

Valoración 

FAVORABLE 

EVACUACIÓN ASCENDENTE ESCALERAS NO PROTEGIDAS ALT. EVAC. < 3 m 
Capacidad evacuación 
Ancho de 

Escalera 

E.12. 

E.13. 

E.14. 

Tramo 

Pl.Sª - Pl.Bª 

Pl.Sª - Pl.Bª 

Pl.Sª - Pl.Bª 

paso 

2,50 m 

2,50 m 

2,50 m 

Ocupación 
Asignada 

30 

71 

30 

Ocupación 
NBE-CPI96 

312 

312 

312 

Valoración 

FAVORABLE 

FAVORABLE 

FAVORABLE 

EVACUACIÓN ASCENDENTE RAMPA ALT. EVAC. < 3 m 
Capacidad evacuación 
Ancho de 

Escalera 

R.1 

Tramo 

Pl.Sª - Pl.Bª 

paso 

2,00 m 

Ocupación 
Asignada 

40 

Ocupación 
NBE-CPI96 

200 

Valoración 

FAVORABLE 

Observaciones: 

En el Anexo III se adjuntan los Planos de Evacuación y Ocupación donde vienen identificadas las distintas 
escaleras de evacuación que se describen en esta tabla. 

30 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.3 	CÁLCULO Y VALORACIÓN DE SALIDAS AL EXTERIOR. 

SALIDAS DE EDIFICIO PLANTA BAJA 
Ancho de paso 
Salidas 	Ocupantes 	necesario P/200 	Ancho de paso real 	Valoración 	
		según CPI-96 			

S.E.1' 	262 personas planta baja 	1,30 m 	6m 	FAVORABLE 	
	
298 personas planta baja + 				
S.E.1'' 	249 personas (E2) = 	2,75 m 	6m 	FAVORABLE 	
	547 personas 				

S.E.2 	380 personas (E2) 	1,90 m 	1,90 m 	FAVORABLE 	
	
262 personas planta baja + 				
S.E.3 	372 personas (E3) = 	3,20 m 	4,60 m 	FAVORABLE 	
634 personas 

298 personas planta baja + 
S.E.4 	606 personas (E4) = 	4,52 m 	4,60 m 	FAVORABLE 
904 personas 

S.E.5 	375 personas (E5) 	1,90 m 	1,90 m 	FAVORABLE 

SALIDAS DE EDIFICIO PLANTA SÓTANO 
Ancho de paso 
Salidas 	Ocupantes 	necesario P/200 	Ancho de paso real 	Valoración 	
		según CPI-96 			

S.B.1 	27 personas 	0,80 m 	1,60 m 	FAVORABLE 	

S.B.2 	28 personas 	0,80 m 	1,90 m 	FAVORABLE 	

S.B.3 	27 personas 	0,80 m 	1,60 m 	FAVORABLE 	

S.L.C.1 	21 personas 	0,80 m 	1,60 m 	FAVORABLE 	

S.L.C.2 	20 personas 	0,80 m 	1,90 m 	FAVORABLE 	

S.S.1 	40 personas 	0,80 m 	2m 	FAVORABLE 	

S.S.2 	40 personas 	0,80 m 	2,5 m 	FAVORABLE 	

S.S.3 	40 personas 	0,80 m 	2,5 m 	FAVORABLE 	

S.S.4 	41 personas 	0,80 m 	2,5 m 	FAVORABLE 	
Observaciones: 
Las Salidas al Exterior del edificio vienen identificadas en el los planos del Anexo III. 
Todas las puertas de salida al exterior deben permanecer abiertas. Si por motivos de seguridad debieran 
permanecer cerradas, estas dispondrán de sistemas de barra antipánico o electroimanes. 

31 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO 4 	MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN. 

4.1 MEDIOS MATERIALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

En este capítulo se hace un inventario y una descripción de las medidas y medios materiales 
que dispone el edificio para controlar los riesgos detectados, luchar contra las situaciones de 
emergencia y facilitar la intervención de los Servicios Externos de Emergencias. 

El edificio debe disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se 
indican en el Art. 20 de la NBE-CPI/96. El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y 
el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, 
deben cumplir lo establecido en el "Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios", en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 
específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las instalaciones requiere 
la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del certificado de la 
empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 

4.1.1 	Empresa Autorizada Mantenimiento Inst. Protección Contra Incendios. 

SOLER 

Nombre 

Datos contacto 
Dirección: Pol. Ind. El Oliveral, c/W, Parc. 16. 
Localidad: RIBARROJA DEL TURIA 46394 
Provincia: Valencia 
Teléfono: 96 164 32 40 

Técnico Responsable 

07:00 hasta 15:00 669899067 
24H. 902103851 

4.1.2 	Señalización de Evacuación. 

Elementos 	Tipo 	Cobertura 

Salidas habituales. 

Salidas emergencia. 

NOTA 1 

Vías de evacuación. 

No salida. 	NOTA 2 

No utilizar. 	NOTA 3 

NOTAS: 

1. Se deben de señalizar aquellas salidas y vías de evacuación tal y como se indica en el punto 2.8 de este 
Plan de Autoprotección. 
2. En planta sótano es necesario señalizar aquellas puertas, similares o ubicadas junto a las de salida de 
evacuación y que pueden inducir a error. 
3. Se deben instalar las señales de prohibición de uso en caso de emergencia de los ascensores. 

32 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1.3 	Instalación de Alumbrado de Emergencia. 
Componentes 	Funcionamiento 	Cobertura 
Salidas 

Luminarias autónomas. 

Observaciones: 

Entrada en servicio automático. Batería 
con autonomía estimada superior a 1h. 

Pasillos 
Escaleras 
Medios Contra Incendios 

Deben proporcionar una iluminancia de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo en los 
recorridos de evacuación y como mínimo de 5 lux en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual 
(NBE-CPI/96). 
Es necesario reforzar el alumbrado de emergencia en las salidas y vías de evacuación tal y 
como se indica en el punto 2.8 de este Plan de Autoprotección. 
Cabe recordar en este punto que las escaleras exteriores también deben disponer de 
alumbrado de emergencia. 
4.1.4 	Extintores Portátiles 
Tipo de agente extintor: 	C	D	NP 	N	
Extintor de Polvo Polivalente 21 A 113 B C 6 kg. 	X				
Extintor de CO2 89 B C 5 kg. 	X				
Ubicación: 	C	D	NP 	N	
Extintores ubicados en cada planta. 	X				
Junto a cada salida. 	X				
Próximo o al exterior de los puntos de mayor riesgo. 	XDistancia máxima hasta un extintor < 15 m. 	X
Ubicación en locales de riesgo especial. 	XEficacia adecuada. 	XAltura de colocación < 1,70 m. 	XAccesibilidad y visibilidad. 	X
Comprobación general del estado del extintor: Fecha del último retimbrado y mantenimiento. 	XAgente extintor adecuado a la clase de fuego previsible. 	XMecanismo de disparo y seguro en buen estado. 	XEstado de la manguera. 	XColor adecuado. 	XSeñalización. 	X
D
C: 	Conforme 	Defecto 	NP: 	No Procede 	N: 	Nota 

NOTAS: 

33 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1.5 

4.1.6 

Instalación de rociadores automáticos de agua. 
Grupo de presión 
El edificio dispone de una instalación de rociadores de agua que cubre todas las plantas 
excepto la cuarta. 
En cada una de las plantas hay unas llaves de corte de la instalación y en planta sótano se 
encuentran los Puestos de Control de cada una de las zonas (Norte y Sur). 
El sistema de extinción está controlado también por la instalación de alarma del edificio. 
Bocas de Incendio Equipadas (B.I.E.) 

Tipo de B.I.E. 	45 mm. 	25 mm. 	C	D	NP 	N

Los componentes de la BIE presentan buen estado. 
La separación entre cada BIE y su más cercana es siempre < 50 m. 
La distancia desde cualquier punto de un local protegido a una BIE es < 25 
m. 
La distancia desde las puertas o salidas a una BIE es < 5 m. 
Adecuada señalización, visibilidad, accesibilidad y maniobrabilidad. 
El centro de las BIE de 45 mm. o la boquilla y la válvula manual de las BIE 
de 25 mm., están a una distancia inferior a 1,50 m. del suelo. 
Existen pegatinas del mantenimiento trimestral, anual o quinquenal. 
Boquilla: 
Material resistente a esfuerzos mecánicos y corrosión. 
Dispositivo de cierre en lanza o boquilla. 
Lanza: 
Material resistente a esfuerzos mecánicos y corrosión. 
Sistema de apertura y cierre si la boquilla no lo dispone. 
Manguera. (Inspección estado visual). 
Válvula de paso es de material anticorrosivo. 
El manómetro está situado en la boca de entrada de la válvula. 
C: 	Conforme 	D: 	Defecto 	NP: 	No Procede 

4.1.7 	Grupo Abastecimiento de agua contra incendios 
Grupo de presión 

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
N: 

Nota 

La instalación de BIE's y Rociadores del edificio se abastece desde el grupo de presión 
ubicado en la galería de instalaciones generales de la UPV. Este grupo está formado por dos bombas principales, una diesel y una eléctrica y una bomba (jockey) secundaria de 
presurización de la instalación. 
En el plano nº 2 Emplazamiento del Anexo III, se indica la ubicación exacta del grupo de 
bombeo. 
La acometida al edificio se realiza por la planta sótano, zona Sur, tal y como se muestra en 
los planos de la instalación de extinción, del Anexo III. 
Depósito abastecimiento de agua contra incendios 
El abastecimiento de agua contra incendios se realiza desde el depósito general de la UPV a 

34 

través de la red general de incendios 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1.8 	Sistema Automático de Detección y Alarma de Incendios 

1. DOCUMENTACIÓN. 
Documentación del sistema. Detalles de los componentes, ubicaciones y 
actuaciones. 
Planos de la instalación. Identificación de los elementos y esquemas indicando sus 
interconexiones. 
Instrucciones de utilización y mantenimiento. 
2. MONTAJE. 
Central de Incendios 
Accesibilidad del ECS al personal destinado a la lucha contra incendios. 

C

C

X

D

D

NP 

X

X

X
NP 

N

N

Alimentación secundaria. 	XVigilada permanentemente. 	X
Pulsadores. Correcta ubicación, señalización y accesibilidad para su mantenimiento. 	X
Distancia desde cualquier punto ocupable hasta un pulsador < 25 m. 	XAltura de colocación desde el suelo entre 1,2 m. y 1,5 m. 	X
Instalación de pulsadores en locales de riesgo especial. 	X
Dispositivos de alarma acústicos y visuales. Correcta ubicación, señalización y accesibilidad para su mantenimiento. 	X
La instalación de sirenas y testigos luminosos cubren toda el área a proteger. 	X

Existen dispositivos de alarma/avería ópticos y acústicos en la Central o en su 	X
proximidad. 
NOTAS: 

35 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

4.1.9 	Comunicaciones. 

Las comunicaciones que se requieren en una emergencia son múltiples. A continuación se 
indican la forma de transmisión de mensajes u órdenes en los siguientes casos: 

Medios de Comunicación disponibles en el edificio 
Megafonía 	Telf. Interior 	Telf. Móvil 	Sirena 	Walkies 

Comunicaciones Interiores 
Centro de Control a los Equipos de Intervención 
Megafonía 	Telf. Interior 	Telf. Móvil 	Sirena 	Walkies 
Centro de Control al Jefe de Emergencias 
Megafonía 	Telf. Interior 	Telf. Móvil 	Sirena 	Walkies 
Centro de Control a los ocupantes 
Megafonía 	Telf. Interior 	Telf. Móvil 	Sirena 	Walkies 

Comunicaciones Exteriores 
Centro de Control a los Equipos de Ayuda Exterior 
Megafonía 	Telf. Interior 	Telf. Móvil 	Sirena 	Walkies 

4.1.10 Planos de ubicación de los Medios de Autoprotección. 

En el ANEXO III Planos, se adjuntan los planos donde se ubican los medios materiales de 
autoprotección (alarma y extinción manual y automática de incendios) instalados en el edificio, 
objeto de este Plan de Autoprotección. 

36 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

4.2 MEDIOS HUMANOS 

En este apartado se indican las personas que se van a destinar a la intervención en las 
emergencias, las Brigadas de Emergencias, con indicación expresa de su puesto de trabajo y 
horario del mismo. 

El Director del Plan de Autoprotección e integrantes de los equipos de emergencias conocerán 
el plan de autoprotección en profundidad, hasta el punto de poder hacer correcciones al 
mismo a la vista de los resultados de los simulacros. Deben conocer perfectamente el riesgo, 
los medios disponibles y el manual de emergencia. Deben conseguir implantar el plan y seguir 
todas las fases de la implantación. 

El resto de los usuarios del centro necesitan conocer el desarrollo del Plan de Actuación y 
participar, en la parte que les corresponda, en el desarrollo y en la implantación del plan. 

En la fase de implantación del Plan se seleccionarán a las personas que van a colaborar en la 
emergencia, debiendo indicar en este documento: 

El nombre de la persona. 

El puesto de trabajo habitual. 

El puesto o responsabilidad asignada en la emergencia. 

Todo ello para cada uno de los turnos de trabajo que estén establecidos en la organización del 
centro. 

4.2.1 	Variaciones de personal. 

Hay que considerar: 

Los diferentes horarios de trabajo. 

Los lugares y puestos de trabajo. 

Los períodos vacacionales. 

La combinación de estos factores dará el número de personas disponibles en un momento 
dado en cada lugar. En función del número de personas se podrá determinar los equipos de 
intervención. 

Con los medios humanos se deben determinar las personas que van a participar en las 
emergencias en cada turno. 

37 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las personas que participan en la emergencia constituyen la Brigada de Emergencias y está 
formada por: 
Director del Plan de Autoprotección 
J. E. Jefe de Emergencias. 
J. I. Jefe de Intervención. 
C. C. Centro de Control. 
E. A. E. Equipo de Alarma y Evacuación. 
E. P. A. Equipo de Primeros Auxilios. 
E. P. I. Equipo de Primera Intervención. 
Comité de Emergencias (C.E.). 
El comité está compuesto por: 
El Director del Plan de Autoprotección. 
El Jefe de Emergencias. 
El Jefe de Intervención. 
Sus funciones fundamentales son: 
Programar las actividades necesarias para crear una política de prevención en el 
establecimiento. 
Evaluar y analizar la programación prevista, incluidos los simulacros. 

Director Plan de Autoprotección (D.P.A.). 
Sus funciones y responsabilidades son: 
Recepción de las Alarmas. 
Declaración del tipo de Emergencia. 
Avisar a los Servicios de Ayuda Exterior. 
Revisión y actualización del plan. 
Supervisión de los ejercicios de evacuación y de las prácticas de la Brigada. 
Recepción de los partes de incidencias. 
Recepción e información a Ayudas Exteriores. 

38 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

Jefe de Emergencias (J.E.). 
Es la persona encargada por el Director del Plan de Autoprotección para resolver las 
emergencias. 
En el plan de autoprotección tiene las siguientes funciones propias y delegadas: 
Programa de Mantenimiento de las instalaciones. 
Programa de Formación de la Brigada. 
Investigación de las emergencias. 
Funciones delegadas como: 
Recepción de las Alarmas. 
Declaración del tipo de Emergencia. 
Revisión y actualización del plan. 
Supervisión de los ejercicios de evacuación y de las prácticas de la Brigada. 
Recepción de los partes de incidencias. 
Recepción e información a Ayudas Exteriores. 

Jefe de Intervención (J.I.). 
Es el coordinador de los equipos que intervienen en la resolución de la emergencia. Sus 
funciones son: 
Coordinación de los equipos que intervienen en la resolución de las emergencias. 
Dirección de las prácticas de extinción y de primeros auxilios que realice la Brigada de 
emergencias. 
Sustitución del Jefe de Emergencias. 
Colaboración con el Jefe de Emergencias en la formación de la Brigada. 

Centro de Control (C.C.). 
Es el lugar donde se controla la emergencia. 
En el Centro de Control: 
Se dirige la emergencia. 
Se controlan las intervenciones y los simulacros. 
Se reciben las incidencias de los Coordinadores. 
Se solicitan las Ayudas Exteriores. 
Se informa a las Ayudas Exteriores. 

39 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.). 
Es el equipo que da la alarma en su sector y evacua el mismo. 
Sus misiones son: 
Dar la alarma en su zona o sector. 
Dirige el flujo de evacuación. 
Comprueba que su zona está vacía. 
Controla los evacuados en los Puntos de Reunión. 

Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.). 
Es el equipo que da atención sanitaria primaria hasta la llegada de personal sanitario 
especializado. 
Sus misiones son: 
Prestar Primeros Auxilios a los accidentados hasta la llegada de Personal Sanitario 
Especializado. 
Ayudar en la Evacuación de los heridos bajo la Dirección del Personal Sanitario. 

Equipo de Primera Intervención (E.P.I.). 
Es el equipo que actúa contra la emergencia en el primer momento intentando resolverla. 

En el Anexo I se definen las personas que integran cada uno de los equipos de emergencia. 

40 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO 5 	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES. 

5.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE RIESGO. 

El mantenimiento preventivo de las instalaciones de riesgo se realizará por parte del personal 
propio de la UPV y por parte de las empresas autorizadas para su mantenimiento según la 
reglamentación de referencia de cada una de las instalaciones. 

Instalación 	Empresa de Mantenimiento 	Contacto 	Fecha 	
		
9638(77063) 		

INSTALACIÓN 		07:00 hasta 22:00 		
ELÉCTRICA EN BAJA 	ELECNOR 		TRIMESTRAL 	
TENSIÓN. 		639839850 		
		
24H 639838328 		
		
9638(79063) 		
CLIMATIZACIÓN: 	ELECTROVALENCIA 		MENSUAL 	

APARATOS 
ELEVADORES. 

INSTALACIÓN 

DE 

PERTOR 

24H 608797454 

963906100 

07:00 hasta 15:00 
669899067 

MENSUAL 

PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS. 

SOLER 

24H. 902103851 

TRIMESTRAL 

5.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN. 

El mantenimiento de las instalaciones de Protección se realizará conforme establece la 
normativa vigente, (en la actualidad el R.D.1942/1993 y la Orden de 16/04/1998), en las 
fechas que hay que concretar en el Plan. 

El Alumbrado de emergencia y la Señalización se consideran también como instalaciones de 
protección y deberán revisarse en unos periodos prudentes que se consideran cada seis 
meses. 

Al alumbrado de emergencia se le realizará una prueba de funcionamiento. 

La señalización se comprobará que está visible y que señala lo que tiene que señalar, ya 
que se han podido cambiar determinados aspectos de la instalación durante esos meses y 
no se ha modificado la señal. 

41 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993 y Orden 16 de Abril 1998 ) 1 de 2 
OPERACIONES A REALIZAR POR EL TITULAR/USUARIO DE LA INSTALACIÓN 
PERIODO 	REGISTRO 
EQUIPO / SISTEMA 
3 MESES 	6 MESES 

Sistemas automáticos 
de detección y alarma 
de incendios 

Sistema manual de 
alarma de incendios 

Extintores 

Sistemas 	de 
abastecimiento 	de 
agua contra incendios 

42 

Comprobación de funcionamiento de las 
instalaciones (con cada fuente de suministro). Sustitución de pilotos, fusibles, etc., defectuosos y mantenimiento de acumuladores (limpieza de 
bornas, reposición de agua destilada, etc.). 
Comprobación 	de 	funcionamiento 	de 	la 
instalación (con cada fuente de suministro) y mantenimiento de acumuladores (limpieza de 
bornas, reposición de agua destilada, etc.). 
Comprobación de la accesibilidad, señalización, 
buen estado aparente de conservación, del peso y presión en su caso. Inspección ocular del estado externo de las partes mecánicas (boquilla, 
válvula, manguera, etc.) 
Verificación por inspección de todos los 
elementos, depósitos, válvulas, mandos, alarmas, motobombas, 	accesorios, 	señales, 	etc, funcionamiento automático y manual de la instalación de acuerdo con las instrucciones del fabricante o instalador, mantenimiento de acumuladores, limpieza de bornas (reposición de agua destilada, etc.), verificación de niveles (combustible, agua, aceite), de accesibilidad elementos, limpieza general, ventilación de sala 
de bombas, etc.). 

Accionamiento y engrase de válvulas. 
Verificación y ajuste de prensaestopas. 
Verificación de velocidad de motores con 
diferentes cargas. 
Comprobación de alimentación eléctrica, líneas 
y protecciones. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993 y Orden 16 de Abril 1998 ) 1 de 2 
OPERACIONES A REALIZAR POR EL TITULAR/USUARIO DE LA INSTALACIÓN 
PERIODO 

EQUIPO / SISTEMA 

Bocas de incendio 
equipadas (BIE ) 

Hidrantes 

Columnas secas 

3 MESES 
Comprobación de la buena accesibilidad y 
señalización de los equipos, comprobación por inspección 	de 	todos 	los 	componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda su extensión y accionamiento de la boquilla caso de ser de varias posiciones, lectura del manómetro, presión de servicio, limpieza del conjunto y engrase de cierres y bisagras en puertas del 
armario. 
Comprobar la accesibilidad a su entorno y la 
señalización en los hidrantes enterrados. 
Inspección visual comprobando la estanqueidad 
del conjunto, engrasar las roscas y comprobar el 
estado de las juntas de los racores. 

6 MESES 

Engrasar la tuerca de accionamiento o rellenar 
la cámara de aceite del mismo, abrir y cerrar el hidrante, comprobando el funcionamiento correcto de la válvula principal y del sistema de 
drenaje. 

Comprobación de la accesibilidad de la entrada 
de la calle y tomas de piso. 
Comprobación de la señalización, de las tapas y 
correcto funcionamiento de sus cierres (engrase si es necesario), que las llaves de las conexiones siamesas están cerradas y que las 
llaves de seccionamiento están abiertas. 
Comprobar que todas las tapas de racores 
están bien colocadas y ajustadas. 

REGISTRO 

43 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993 y Orden 16 de Abril 1998 ) 1 de 2 
OPERACIONES A REALIZAR POR EL TITULAR/USUARIO DE LA INSTALACIÓN 
PERIODO 

EQUIPO / SISTEMA 

Sistemas 	fijos 	de 
extinción : 
Rociadores de agua. 
Agua pulverizada. 
Polvo. 
Espuma. 
Agentes 	extintores 
gaseosos 

3 MESES 
Comprobación de que las boquillas del agente 
extintor o rociadores están en buen estado y libres de obstáculos para su funcionamiento 
correcto. 
Comprobación del buen estado de los 
componentes del sistema, especialmente de la válvula de prueba en los sistemas de rociadores, o los mandos manuales de la instalación de los sistemas de polvo, o agentes extintores 
gaseosos. 
Comprobación del estado de carga de la 
instalación de los sistemas de polvo, anhídrido carbónico, o hidrocarburos halogenados y de las 
botellas de gas impulsor cuando existan. 
Comprobación de los circuitos de señalización, 
pilotos, etc, en los sistemas con indicaciones de control y limpieza general de todos los 
componentes. 

6 MESES 

REGISTRO 

44 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993 y Orden 16 de Abril 1998 ) 1 de 2 
OPERACIONES A REALIZAR POR LA EMPRESA MANTENEDORA DE LA INSTALACIÓN 
PERIODO 
EQUIPO / SISTEMA 	REGISTRO 
CADA AÑO 	CADA 5 AÑOS 

Verificación integral de la instalación limpieza del 
equipo de centrales y accesorios, verificación de Sistemas automáticos 	uniones roscadas o soldadas, limpieza y reglaje de detección y alarma 	de relés, regulación de tensiones e intensidades, de incendios 	verificación de los equipos de transmisión de 
alarma, prueba final de la instalación con cada 
fuente de suministro eléctrico. 

Verificación integral de la instalación. Limpieza de 
Sistema manual de 	sus componentes, de uniones roscadas o alarma de incendios 	soldadas, prueba final de la instalación con cada 
fuente de suministro. 

Comprobación del peso y presión en su caso (en 
caso de extintores de polvo con botellín de gas de 	A partir de la fecha de timbrado del extintor (y 
impulsión se comprobará el buen estado del 	por tres veces) se procederá al retimbrado del 
agente extintor y el peso y aspecto externo del 	mismo de acuerdo con la ITC-MIE-AP5 del 
botellín), inspección ocular del estado de la 	Reglamento de aparatos a presión sobre 
manguera, boquilla o lanza, válvulas y partes 	extintores de incendio. 
mecánicas. 
Extintores 	de 

incendios 

45 

NOTA 1: Esta revisión anual no será necesaria la apertura de los extintores portátiles de polvo con presión permanente, salvo que en 
las comprobaciones que se citan se hayan observado anomalías que lo justifique. En el caso de apertura del extintor, la empresa 
mantenedora situará en el exterior del mismo un sistema indicativo que acredite que se ha realizado la revisión interior del aparato. 
RECHAZO: Como ejemplo de sistema indicativo de que se ha realizado la apertura y revisión interior del extintor, se puede utilizar una 
etiqueta indeleble, en forma de anillo, que se coloca en el cuello de la botella antes del cierre del extintor y que no pueda ser retirada sin que se produzca la destrucción o deterioro de la misma. Se rechazarán aquellos extintores que, a juicio de la empresa mantenedora presenten defectos que pongan en duda el correcto funcionamiento y la seguridad del extintor o bien aquellos para los que no existan 
piezas originales que garanticen el mantenimiento de las condiciones de fabricación. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS MATERIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993 y Orden 16 de Abril 1998 ) 1 de 2 
OPERACIONES A REALIZAR POR LA EMPRESA MANTENEDORA DE LA INSTALACIÓN 
PERIODO 

EQUIPO / SISTEMA 

Sistemas 	de 
abastecimiento 	de agua contra incendios 

Bocas de incendio 
equipadas (BIE ) 

Sistemas 	fijos 	de 
extinción: 
Rociadores de 
agua. 
Agua pulverizada. 
Polvo. 
Espuma. 
Agentes extintores 

CADA AÑO 
Gama de mantenimiento anual de motores y 
bombas de acuerdo con las instrucciones del fabricante, limpieza de filtros y elementos de retención de suciedad en alimentación de agua, prueba del estado de baterías y electrolito de acuerdo con las instrucciones del fabricante, Prueba, en las condiciones de su recepción, con realización de curvas del abastecimiento con cada 
fuente de agua y de energía. 
Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en 
lugar adecuado, del correcto funcionamiento de la boquilla en sus distintas posiciones y del sistema de cierre, de la estanqueidad de los racores y manguera y estado de las juntas, comprobación de la indicación del manómetro con otro de referencia 	(patrón) acoplado en el racor de 
conexión de la manguera. 
Comprobación integral, de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante o instalador, incluyendo en todo caso, verificación de los componentes del sistema, especialmente los dispositivos de disparo y alarma, comprobación de la carga de agente extintor y del indicador de la misma 	(medida alternativa del peso o 
presión), del estado del agente extintor. 
Prueba de la instalación en las condiciones de su 
recepción. 

CADA 5 AÑOS 

La manguera debe ser 2sometida a una presión 
de prueba de 15 Kg./cm 

REGISTRO 

gaseosos. 

46 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

5.3 INSPECCIONES DE SEGURIDAD. 

En la actualidad, la normativa vigente obliga a la realización de inspecciones en todas 
aquellas actividades que trabajan con sustancias peligrosas. 

Pero hay otras actividades, que sin trabajar con sustancias peligrosas, tienen establecidas una 
serie de inspecciones por parte de la Administración, Local o Autonómica. 

De todas las inspecciones, sean del tipo que sean, deberá quedar constancia documental 

INSTALACIONES 

Eléctricas 

Baja Tensión 

INSPECCIONES REGLAMENTARIAS 

PERIODICIDAD MÍNIMA 

Inicial y cada 5 años. (10 años en edificios 
de viviendas con P>100kW) 
Comunidad Valenciana: Cada 4 años en 
Locales de Pública Concurrencia 

SEGÚN NORMATIVA 

R.D.842/02, REBT. Art.4.1. 
y 4.2.ITC-BT-05(Ver anexo 
I). 

Centros de Transformación, 
Subestaciones y Centrales Eléctricas 
Líneas Aéreas de Alta Tensión 

Locales Pública 
Concurrencia 

Cada 3 años 

Cada 3 años 

Cada 2 años. 

R.D.3275/82 

R.D. 1955/00 

R.D.2291/85, 

Art. 

Ascensores 

Viviendas 

Cada 4 años. (Cada 6 años en edificios 
con menos de 4 plantas o menos de 20 
viviendas) 

16.1.3.4. 

ITC MIE AEM- 
1

Previo a cada montaje y cada 2 años. 

R.D.836/03, ITC MIE AEM- 

Aparatos 
Elevadores 

Grúas torre 

Excepto, grúas monobloc entre 15 y 170 
KNm, cada 2 años. 

2

Cada 1, 2 y 3 años, según su antigüedad: R.D.837/03, ITC MIE AEM- 

Grúas móviles autopropulsadas 

Equipos de elevación industrial: Puentes- 
grúa, polipastos, semipórticos, pórticos, góndolas, 	carretillas 	automotoras, vehículos industriales, grúas auto 
cargantes. 

>10, entre 6-10, y  6 años. 

Se recomienda inspección de seguridad, 
según características de los equipos. 

4

Directica 98/37/CE, R.D. 
1435/92, R.D.1215/97, 
R.D.2177/04 

Almacenamie 
nto 
Productos Químicos 

Inflamables, tóxicos, corrosivos, etc. 

Tanques de almacenamiento 

Tanques de almacenamiento enterrados 
sin sistema de detección de fugas 
automático ni tubo de buzo 

Inicial para instalaciones sin proyecto, cada 
5 años y revisión de seguridad anual, en su 
caso. 

Cada 10 años inspección periódica. 

Prueba de 	Consumos 	Suministro a 
estanqueidad 	propio 	vehículos 
Con producto 	Cada 5 años 	Anual 

Desgasificad 	Cada 10 	Cada 5 años 
o	años 

R.D.379/01, RAPQ y sus 
ITC MIE-APQ1 a MIE- 
APQ7. 
R.D.2016/04, 	ITC MIE 
APQ-8. 

R.D.1523/99, uso propio 
ITC MI-IP03, suministro a 
vehículos 	ITC MI- 

Petrolíferas 

47 

Reparación de tanques 

Tuberías enterradas 

Parques de Almacenamiento de Líquidos 
Petrolíferos 

Prueba de estanquidad, antes de su 
puesta en servicio. 
Cada 5 años prueba de estanqueidad. La 
primera a los 10 años de su instalación o 
reparación. 

Inicial, antes de la puesta en servicio. 
Cada 5 años revisión y prueba periódica. 
Cada 10 años inspección periódica. 

IP04. 

R.D.2085/94 
R.D.1562/98, MI-IP 02 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

INSTALACIONES 

Seguridad en máquinas 

INSPECCIONES REGLAMENTARIAS 

PERIODICIDAD MÍNIMA 

Inspección de adecuación a normas de 
seguridad de máquinas. 

Establecimientos 	posteriores 
01.01.05: Cada 2, 3 y 5 años, 

SEGÚN NORMATIVA 

Directiva 98/37/CE, R.D. 
1435/92, R.D.1215/97, 
R.D.2177/04 

Contra incendios en establecimientos 	R.D. 2267/04, Cap.III, para 	establecimientos 	con 

industriales 

Medio 
Ambiente 

Contaminación Atmosférica 
- Emisiones 

Contaminación Atmosférica 
- Inmisiones 

riesgo intrínseco alto, medio y 
bajo respectivamente. 

Cada 2, 3 y 5 años, para 
actividad tipo A, B y C 
respectivamente. 

Art.7 

D. 833/75 

ANEXO I 

Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o modificaciones de 
importancia y previamente a ser documentadas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, las 
siguientes instalaciones: 

Tipo de instalación 

Instalaciones industriales 

Locales de pública concurrencia 

Locales mojados 

Piscinas 

Quirófanos 	y	salas 	de 
intervención 

Locales con riesgo de incendio 
o explosión 

Instalaciones 	de 	alumbrado 
exterior 

Los edificios 	destinados 	a
viviendas 

Inspección inicial 

P > 100 kW 

Todos 

P > 25 kW 

P > 10 kW 

Todos 

Clase I, excepto garajes < 25 
plazas 

P > 5 kW 

N.A. 

Inspección periódica (*) 

P > 100 kW 

Todos 

P > 25 kW 

P > 10 kW 

Todos 

Clase I, excepto garajes < 25 plazas 

P > 5 kW 

P > 100 kW (1) 

(*) Inspecciones cada 5 años excepto (1) que son cada 10 años 

Comunidad Valenciana: Este año todas las 
Contaminación Acústica 	instalaciones existentes y posteriores cada 5 años. 	D. 266/04 
(Auditoría) 

Nº EXP: VA10005 

48 

FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO 6 	PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS. 

El Plan de Emergencia tiene por objeto establecer la organización necesaria y procedimientos 
operativos para intervenir en caso de incendio, amenaza terrorista, inundación, fugas y evacuación o 
confinamiento del edificio. 
El fin que se persigue es el de poder responder de forma rápida, coordinada y eficaz desde los primeros momentos de la situación de emergencia, para minimizar las consecuencias, tanto humanas como 
materiales, que se derivan de todas estas situaciones. 

6.1 IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS EMERGENCIAS. 
6.1.1 	Tipo de Riesgo. 
Incendio. 
Siniestro ocasionado por el fuego que ocasiona pérdidas materiales y en ocasiones humanas. Producido por un descuido, por deficiencias en las instalaciones, como resultado de un accidente o intencionadamente 
con ánimo de destrucción. 
Accidente grave 
Suceso que origina daño a las personas y que requiere de la ayuda de personal ajeno a la empresa. 
Explosión 
Liberación brusca de una gran cantidad de energía que produce un incremento violento y rápido de la 
presión con desprendimiento de calor, luz y gases. 
Inundaciones / Derrames / Fugas 
Situaciones de emergencia provocadas por fallos en las instalaciones o mala manipulación de estas, y que pueden originar inundaciones por rotura de instalaciones, derrames de líquidos inflamables, fugas de gases 
y posibles deflagraciones. 
Amenaza de bomba 
Causada por una comunicación de un posible atentado. 
Riesgo medioambiental 
Situaciones de emergencia provocadas por causas externas a la empresa, y que vienen originadas por 
lluvias torrenciales, granizo, seísmos, tormentas eléctricas, inundaciones, vendavales y tornados. 
Imprudencias 
El riesgo de incendio proviene por no haber sido apagado correctamente los cigarros o cerillas, o por fumar en sitios donde está prohibido. La falta de orden y limpieza también pueden ser causa de incendio. (Como medida preventiva se deberán retirar las basuras periódicamente y utilizar contenedores metálicos cerrados, 
se deberá prohibir fumar en las zonas donde existen líquidos inflamables, almacenes, archivos). 

49 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

6.1.2 	Nivel de Gravedad. 

La clasificación de las emergencias en función de los tipos de riesgo, de la gravedad de la situación 
o de la ocupación y medios asignados a la emergencia, puede hacerse interminable, pues sería la multiplicación de cada tipo de riesgo por cada nivel de gravedad que se haya determinado y por las 
diferentes ocupaciones y medios asignados. 
Por tal motivo hay que hacer una clasificación con pocos tipos de emergencia y definir cuando se da 
uno u otro en cada tipo de riesgo. 
Siguiendo los criterios establecidos en planes de Protección Civil de ámbito superior, se establecen 
los siguientes tipos de emergencia 

Falsa Alarma: Se produce cuando una persona activa involuntariamente o indebidamente un aviso 
o alarma. También puede producirse la falsa alarma por un defecto de un elemento de detección, o 
del circuito eléctrico, que activen accidentalmente la central de detección. Confirmada la falsa 
alarma se debe rearmar la central de detección de incendios y tranquilizar a las personas que lo 
requieran. 

Conato de incendio: Es el incendio que puede ser controlado y dominado de forma sencilla y 
rápida por el personal y medios de protección del local o edificio. 

Emergencia parcial: Es la situación que para ser dominada, requiere de la actuación de los 
equipos de emergencia. Las consecuencias quedan limitadas al sector o zona donde se produce. 

Emergencia general: Es la situación que precisa de la actuación de las ayudas externas y de la 
evacuación de las personas al punto exterior seguro. 

TIPO 

CONATO 

PARCIAL 

GENERAL 

ACTUACIÓN 

Personal de una planta o sector. 

Equipos de emergencia del Edificio 
más ayudas exteriores. 

EFECTOS 

Se limitan a un local/recinto 

Se limitan a una planta o sector. 

Todo el edificio. 

EVACUACIÓN 

Local. 

Planta o sector. 

Edificio. 

50 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

6.2 FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE ACTUACIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIAS. 
La organización de medios humanos y materiales se basa en criterios de actuación y en consignas 
operativas, que tienen como finalidad anular o reducir al mínimo los daños que sobre personas y/o bienes pudiera ocasionar una emergencia, (teniendo presente y por encima de todo la autoprotección del personal operativo del plan), y garantizar una evacuación ordenada de las personas conduciéndolas al exterior, a una 
zona que este fuera de peligro. 
En cualquier situación de emergencia debe conocerse perfectamente quien asume el mando y las 
competencias, estableciendo una estructura de los recursos humanos jerarquizada. 
El Plan de Emergencia define claramente la responsabilidad de cada equipo de emergencias y los 
medios que dispone a su alrededor. 
El organigrama básico de dicha organización es el siguiente: 

JEFE DE EMERGENCIAS 	CENTRO DE CONTROL 

EQUIPO ALARMA Y EVACUACIÓN 	JEFE DE INTERVENCIÓN 	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS 

EQUIPO PRIMERA INTERVENCIÓN 

La organización de emergencia no tiene por objeto sustituir a los Servicios Públicos (Bomberos, 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, etc.) sino realizar las acciones más inmediatas hasta que lleguen éstos. 
Los equipos de emergencia deben estar formados y entrenados respecto a las emergencias que pueden darse en el Centro. Debe planificarse una revisión periódica de conocimientos y un adiestramiento 
práctico. 
A continuación se define las funciones de los distintos equipos que actuarán en caso de 
emergencias. 

51 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

JEFE DE EMERGENCIA 

RESPONSABLE DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIAS. 
Es la persona con la máxima autoridad y responsabilidad última en la toma de decisiones. Su misión 
principal es la coordinación de los medios externos (bomberos, policía, etc) y de los medios internos (quipos 
de emergencia) durante la emergencia. 
Es la persona que asumirá la coordinación general y toma de decisiones en situación de emergencia. 
Decretará el estado de emergencia, tipo y ámbito de esta, ordenando las actuaciones que deben realizarse. 
Decretará la fase y tipo de evacuación o confinamiento. 
Determinará qué medios y ayudas internas se van a emplear según el desarrollo de la incidencia y si se 
realizan cortes de instalaciones. 
Solicitará el tipo de ayudas externas, en caso de ser necesarias. Realizará o comprobará que se realiza la 
llamada a los medios de ayuda externa (112). 
Será el interlocutor único con la ayuda externa (policía, bomberos, servicios sanitarios de urgencia,...). 
Decretará el fin de la emergencia y realizará un informe de lo sucedido. 

EN CASO DE INCENDIO 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

Al recibir un aviso de incendio, debe comprobar su veracidad personándose en el lugar del suceso, o 
apoyándose en el Centro de Control. 
Una vez comprobada la situación decretará el estado de emergencia y tipo de ésta. 
En el caso de que el suceso derive en conato de incendio (controlable con uno o dos extintores), 
dispondrá el operativo técnico y humano que ha de intervenir E.P.I. y E.S.I., y cuando la situación quede 
controlada, ordenará restablecer el funcionamiento normal del Centro. 
Si por el contrario la situación evoluciona desfavorablemente o es grave desde su inicio solicitará las 
ayudas externas necesarias (realizando la llamada de emergencia al 112) y decretará la evacuación 
indicando a los E.A.E. la ubicación de la emergencia. 
Recibirá a la ayuda exterior y le informará del estado de la situación (origen del incendio, posibilidad de 
personas atrapadas o heridas), facilitándoles planos del edificio. 
Cuando la situación quede controlada, si procede, ordenará el reinicio del funcionamiento del Centro, y 
realizará un informe del suceso en caso necesario. 

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 

1. 	Recopilar el mayor número de datos posible e informar al cuerpo de la policía nacional, y seguir sus 
instrucciones (consultar ficha en Anexo II sobre "Recepción Amenaza de Bomba"). 
2. 	Ante el riesgo inminente, ordenará la evacuación del Edificio. 

EN CASO DE EVACUACIÓN 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

6. 

52 

Ordenar a los Equipos de Alarma y Evacuación el desalojo del Edificio indicando donde se ha producido 
la emergencia (incendio, artefacto explosivo). 
Determinar la urgencia de la misma, y los recorridos por los que debe discurrir la evacuación. 
Dirigir con tranquilidad pero con firmeza con el fin de efectuar una evacuación rápida, ordenada y sin 
aglomeraciones. 
Coordinar el traslado de los heridos si los hubiere con la ayuda del Equipo de Primeros Auxilios. 
En el exterior recabar toda la información acerca de la evacuación manteniendo comunicación directa 
con el J.I. y las Brigadas de Emergencias y comprobar que todo el personal laboral y visitantes han salido, así como recibir a la ayuda exterior (Policía, Bomberos, Protección Civil, etc.) e informarles del 
estado de la situación. 
En caso de que la emergencia quede controlada, si procede ordenará el reinicio de las actividades y 
realizará un informe dirigido a la Dirección. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

JEFE DE INTERVENCIÓN 

El Jefe de Intervención será el encargado de valorar la emergencia en el lugar donde se origine y dirigir "in 
situ" las labores de intervención, colaborando con el Equipo de Primera Intervención. 
Ante cualquier alerta, comprobará y valorará la magnitud y el tipo de emergencia personándose en el lugar 
del incidente. 
Comunicará al Jefe de Emergencia el desarrollo de la evolución de la emergencia. 
Para combatir la emergencia intervendrá con todos los medios necesarios a su alcance. 
Solicitará al Jefe de Emergencia las ayudas externas o internas para el control de la emergencia, y le 
informará de aquellas que hubiere activado personalmente. 
Dirigirá y coordinará a todos los equipos de Intervención internos. 
Colaborará con las ayudas externas para el control de la emergencia. Podrá asumir las tareas del Jefe de Emergencias en ausencia de este. 
En ausencia del Jefe de Intervención, podrá asumir sus funciones un responsable del Equipo de Primera 
Intervención. 
EN CASO DE INCENDIO 

1. 

2. 

3. 

4. 

Comprobar alarma: Recibida un aviso de alarma, deberá dirigirse a la zona afectada y valorar el 
suceso. 
Conato de incendio (fuego fácilmente controlable): Dirigirá en el lugar del suceso las tareas de de 
extinción, evitará la propagación de humo o llamas, e informará del suceso al Jefe de Emergencia. 
Fuego no controlable: Evitará la propagación de llamas, gases y humos de la combustión. (apartar 
materiales combustibles, cerrar puertas y ventanas). Comunicará la situación al Jefe de Emergencia. 
IMPORTANTE: Todos los avisos de alarma deben ser comprobados. 

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 

1. 

2. 

Siempre: Comunicará la situación al Jefe de Emergencias. En ausencia de este, avisará a la Policía 
Nacional o Guardia Civil. Seguir puntualmente sus indicaciones. Colaborará en lo posible con las 
Fuerzas de Seguridad del Estado. 
En caso de localización de objeto sospechoso: Aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo; indagar sobre la posible existencia de otros objetos sospechosos, no pasar objetos metálicos cerca de él ni emplear emisoras de radio en sus proximidades, prohibir fumar en las inmediaciones, ordenar el desalojo de la zona y acordonar en un amplio radio. Abrir puertas y ventanas para aliviar la posible onda 
expansiva. Determinar su posible influencia en el recorrido de evacuación. 

EN CASO DE EVACUACIÓN 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

Orden de evacuación: En caso de ausencia del Jefe de Emergencias, ordenará la evacuación del 
Centro. 
Eliminar material combustible de las vías de evacuación: Cerrarán puertas y ventanas, apartarán en 
la medida de lo posible todo el material combustible de la zona sin poner en peligro su integridad física. 
Si la situación lo permite, realizará un barrido comprobando que la zona afectada ha sido evacuada y 
verificará el desalojo de las zonas habitualmente desocupadas. 
En el exterior: Informará al Jefe de Emergencias y vigilará accesos. 
Final de Emergencia: Permanecerá a disposición de la Ayuda Exterior y restablecer el servicio cuando 
lo determine el Jefe de Emergencias. 

53 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

EQUIPO DE ALARMA Y EVACUACIÓN 

Sus misiones son dar la alarma en su zona o sector, dirigir el flujo de evacuación y comprobar que su zona 
ha sido completamente evacuada. 
Cada responsable de Alarma y Evacuación ordenará a su equipo las actuaciones pertinentes con objeto de 
eliminar o minimizar posibles riesgos, inherentes a la naturaleza de las investigaciones en desarrollo o de los 
equipos utilizados. 
Cada responsable de Alarma y Evacuación comunicará en el punto de encuentro si existe algún riesgo 
específico que pudiera aumentar los efectos de la emergencia o causar consecuencias graves a los medios 
internos y externos de intervención. 
EN CASO DE INCENDIO 

1. 

2. 

3. 

4. 

En caso de situación controlable realizarán las tareas de confinamiento y control de la emergencia. 
Cuando la situación quede controlada informarán al Jefe de Emergencias. 
Si por el contrario la situación evoluciona desfavorablemente o es grave desde su inicio, informarán al 
Jefe de Emergencias, y procurarán evitar la propagación del fuego. 
Cerrarán puertas y ventanas, apartarán en la medida de lo posible todo el material combustible de la 
zona sin poner en peligro su integridad física. Colaborarán con la ayuda exterior. 
Finalizada la emergencia, restablecerán los servicios. 

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 
1. 	Informarán al Jefe de Emergencias y seguirán sus instrucciones. Tratarán esta información de manera 
confidencial evitando su difusión hasta recibir indicaciones del Jefe de Emergencia. 

EN CASO DE EVACUACIÓN 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Anunciar la evacuación de su sector al oír la alarma general o por indicación del Jefe de Emergencias. 
Conducir a los ocupantes de su sector hacia las vías de evacuación previstas para tal fin. 
Impedir el acceso a las vías y salidas que no deben utilizarse haciendo uso de recorridos alternativos, y 
si fuese necesario bloquear alguna de ellas. 
Comprobar que quedan libres de obstáculos los recorridos de evacuación (pasillos y puertas). 
Controlar el flujo de personas en los accesos a las escaleras e impedir aglomeraciones en las puertas. 
Impedir la utilización de ascensores. 
Ayudar a la evacuación de personas que lo precisen. 
Impedir que bajo ningún concepto nadie intente retornar al interior del Edificio. 
Asegurar que no queden personas rezagadas mientras se evacua su sector y comprobar ausencias. 
Conseguir una evacuación rápida y ordenada hasta el Punto de Reunión previsto y acordonar la zona. 
Finalmente comunicar al Jefe de Emergencias de la evacuación total del Edificio. 

54 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

EQUIPO DE PRIMERA INTERVENCIÓN 

Se define como E.P.I. cualquier trabajador con formación en lucha contra incendios, uso de extintores y 
gestión de emergencias. 
Fuera de su zona de actuación los componentes del E.P.I. serán un ocupante más del edificio, a no ser que 
sea necesaria su intervención en otras áreas. 
Son la parte del operativo encargado de transmitir de forma inmediata la alarma de incendio, realizar una 
primera intervención encaminada a un intento de control de la emergencia y apoyar a los medios de ayuda 
externa. Sus actuaciones serán las siguientes: 

EN CASO DE INCENDIO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Deben personarse en el lugar del suceso, valorar la situación y comunicarlo inmediatamente al Jefe de 
Intervención, al Jefe de Emergencias y/o al Centro de Control. 

Desconectarán los suministros cuyo funcionamiento pudiera aumentar la gravedad de la emergencia 
(suministro eléctrico, climatización, etc.). 

En caso de situación controlable (conato de incendio), realizarán las tareas de extinción con los medios 
técnicos adecuados. Cuando la situación quede controlada informarán al Jefe de Intervención y/o al 
Jefe de Emergencias. Realizarán un informe de los hechos. 

Si por el contrario la situación evoluciona desfavorablemente o es grave desde su inicio, informarán al 
Jefe de Intervención y/o al Jefe de Emergencias, y procurarán evitar la propagación del fuego. Cerrarán puertas y ventanas, apartarán en la medida de lo posible todo el material combustible de la zona sin 
poner en peligro su integridad física. Colaborarán con la ayuda exterior. 

Cuando la situación esté controlada, una persona quedará de retén y se avisará al J.E. 

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 

1. 

2. 

Informarán al Jefe de Intervención y/o al Jefe de Emergencias y seguirán sus instrucciones. Tratarán 
esta información de manera confidencial evitando su difusión hasta recibir indicaciones del Jefe de 
Emergencia. 

Si se detecta un objeto sospechoso no se moverá ni se manipulará. Únicamente se acordonará la zona 
impidiendo el paso. Es conveniente abrir puertas y ventanas para aliviar la onda expansiva. 

EN CASO DE EVACUACIÓN 

1. 	Recibida la señal de evacuación, transmitirán dicha información a todo el personal de su zona. 

2. 	Acordonarán la zona afectada por la emergencia impidiendo el paso del personal evacuado. 

3. 	Permanecerán a disposición de la ayuda exterior, y en caso de que la emergencia quede controlada, 
restablecerán las actividades del centro cuando el Jefe de Emergencias lo indique. 

55 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS 

Son la parte del operativo encargado de prestar una primera asistencia sanitaria a las personas que puedan 
sufrir alguna lesión por motivos relacionados con la emergencia o evacuación. Si la situación es grave únicamente coordinarán la evacuación del herido a un centro sanitario y colaborarán con los servicios 
médicos de emergencia. 
Informarán de las lesiones y estado de los posibles afectados por la incidencia y de la localización de los 
hospitalizados, si los hubiera al Jefe de Emergencia y/o al Centro de Control. 
Llevarán un registro del personal evacuado a hospitales. 

EN CASO DE INCENDIO 

1. 
2. 3. 4. 

5. 
6. 

7. 

8. 

Estar tranquilo y no demorar la actuación. Es decir actuar rápidamente pero conservando la calma. 
Hacer una composición de lugar. 
No mover al herido, pero si es imprescindible, hacerlo con gran precaución. 
Examinar bien al herido. Si hay varias víctimas iniciar el auxilio por el que se encuentre en situación más 
precaria. Separar la víctima del fuego. 
Apagar el fuego del cuerpo con una manta o haciendo rodar a la persona por tierra. 
Lavarle la quemadura con agua fría hasta que el dolor disminuya, proteger la quemadura con una gasa, nunca con algodón, no arrancar la ropa enganchada, no poner ni aceite ni pomada y no reventarle las 
ampollas. 
Consultar a un médico. Vigilar periódicamente el estado del herido y no dejarlo nunca solo, salvo que 
esto impida avisar y solicitar ayuda. 
Avisar al personal sanitario más próximo, proporcionándole la información más completa. 

HERIDAS Y HEMORRAGIAS 

1. 
2. 3. 

4. 

5. 

6. 
7. 8. 

9. 
10. 
11. 

Afloje la ropa del lesionado. 
Túmbelo en horizontal boca arriba. 
Averigüe la localización de la hemorragia, quite la ropa y limpie la sangre y suciedad de la herida con 
agua y jabón, si es posible. 
Comprima directamente y de manera firme y continuada la herida con un apósito o tejido lo más limpio 
posible. 
Cuando el apósito este totalmente mojado, coloque otro nuevo sobre el anterior sin retirar el primero 
para que el coagulo siga taponando la herida. 
Eleve brazo o pierna si están afectados para disminuir la hemorragia. 
No debe dar de beber ningún líquido. Solo humedezca sus labios y la boca. 
Si la hemorragia no cesa, haga compresión sobre la arteria más cercana a la herida con el herido en 
horizontal boca arriba. 
Haga un torniquete cuando todo lo demás no sea efectivo. 
Informe al personal sanitario si valora que la herida necesita sutura. 
Usar siempre guantes sanitarios como medida de prevención en evitación de contagios e 
infecciones. 

ORDEN DE EVACUACIÓN DE ACCIDENTADOS 

1. 
2. 3. 4. 5. 

6. 

7. 

56 

Los heridos deben evacuarse en el siguiente orden: 
Heridos con capacidad motriz. 
Heridos sin capacidad motriz, más alejados de las puertas de salida. Heridos sin capacidad motriz, más próximos a las puertas de salida. 
Los heridos que no puedan moverse sin ayuda, es muy importante evacuar primero a los que están más 
alejados de la salida. 
El personal tiende a evacuar primero a los heridos que están más cerca de la salida, porque se necesita menos tiempo para evacuarlos. Si se rescata después a los heridos más alejados, se tendrán que recorrer distancias más largas, precisamente cuando el humo sea más denso y la fatiga mayor, con lo 
cual, se corre el riesgo de que sea más difícil la evacuación. 
Si el humo invade la zona rápidamente, puede ser conveniente colocar en el suelo a los heridos sin movilidad, antes de empezar a evacuarlos de uno en uno, puesto que la capa de aire inferior es la que 
permanece respirable por más tiempo. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

CENTRO DE CONTROL (SALA DE SEGURIDAD UPV TELF. 78888) 

1. Ubicación: sala de seguridad central de la UPV. 
2. Funciones: 
Recibir los avisos de alarma de la central de incendios de cada uno de los edificios del UPV. 
Avisar a la persona de seguridad de la zona o al Jefe de Intervención para la comprobación del 
aviso de alarma. 
Si la emergencia se confirma y es necesaria la presencia de Ayudas Externas, coordinar al personal 
de seguridad del Campus de la UPV para la recepción de Ayudas Externas en los puntos oportunos 
en función de la localización de la emergencia. 
Colaborar con el Centro de Control Avanzado. 

CENTRO DE CONTROL AVANZADO (EDIFICIO) 

1. Ubicación: recepción del Ala del edificio afectada por la emergencia. 
2. Funciones: 
Recibir los avisos de alarma de la central de incendios o del Centro de Control general de la UPV. 
Avisar al Jefe de Intervención para la comprobación del aviso de alarma. Su actuación rápida y 
eficaz es decisiva para la neutralización de falsas alarmas y la coordinación de todos los equipos de 
emergencia. 
Si la emergencia se confirma y es necesaria la presencia de Ayudas Externas, coordinar al personal 
de seguridad del Campus de la UPV para la recepción de Ayudas Externas en los puntos oportunos 
en función de la localización de la emergencia. 
Desde el Centro de Control Avanzado el Jefe de Emergencias (o quien delegue este) coordinará a 
los equipos de emergencia manteniendo comunicación continuada con el Jefe de Intervención. 
Si fuera necesaria la evacuación del edificio, el Jefe de Emergencias acudirá al Punto de Reunión 
Exterior con la copia del Plan de Autoprotección que se encuentra en la Centro de Control 
Avanzado, y se pondrá a disposición de los medios de ayuda exterior (Policía, Bomberos, Protección 
Civil, etc.). 

57 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

6.3 PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE EMERGENCIA. 
En este apartado se definen las actuaciones de cada persona o equipo de emergencia, teniendo en 
cuenta que en cada turno puede variar la composición de los equipos de intervención. 

6.3.1 

Cadena Detección - Alerta - Alarma. 
La organización prevista deberá garantizar la secuencia de actuación siguiente: 

DETECCIÓN DE LA EMERGENCIA. 

Por medios técnicos: Detección automática (Por ejemplo, detectores de incendios o de gases). 

Por medios humanos: Empleados, Alumnos, visitas. 

ALERTA (a los Equipos de Intervención). 

De la forma más rápida: 

ALERTA INTERNA: Poner en acción a los equipos interiores de personal de primera 
intervención. 

ALERTA EXTERNA: Informar a los restantes equipos interiores y a las ayudas de 
intervenciones exteriores. 

Se realizará principalmente por alguna de las siguientes actuaciones: 

PERSONALES: por ejemplo aviso al Centro de Control, bien telefónicamente, bien 
personalmente en el propio cuarto del Centro de Control. 

AUTOMÁTICOS: por la activación de los detectores de incendio instalados por todo el edificio. 

ALARMA Y EVACUACIÓN de los ocupantes de la zona afectada. 

RESTRINGIDA: desde el Centro de Control (C.C.) se comunicará por teléfono a cada EAE 
responsable de zona (en este aviso se indicaría si hubiese algún cambio en las vías de 
evacuación y/o punto de reunión). Su objetivo principal será el conocimiento por los Equipos de 
Alarma y Evacuación (E.A.E.) para la toma de posiciones y preparación de la evacuación 
(Apertura y despeje de puertas hacia vías de evacuación, etc.). 

GENERAL: 

Desde el Centro de Control se activará la alarma de evacuación. 

Por la activación de un pulsador de alarma manual. 

INTERVENCIÓN para el control de la emergencia y sus consecuencias será necesaria la 
colaboración de todos los componentes de los equipos de emergencias. 

APOYO para la recepción e información a los servicios de ayuda exterior. 

Para operaciones de corte de suministro, supervisión de instalaciones técnicas durante la 
emergencia, parada de instalaciones a requerimiento del J.I. 

PRIMEROS AUXILIOS si llega a ser necesario. 

58 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

6.3.2 	Plan de Emergencia General. 

PLAN DE EMERGENCIA GENERAL 

FASE 	DESCRIPCIÓN 	RESPONSABLE 
Sistema 	Detección 
Automático. 

DETECCIÓN 

VALORACIÓN 
DE LA 
GRAVEDAD 

ALERTA Y 
MOVILIZACIÓN 
DE LOS 
EQUIPOS DE 
EMERGENCIA 

PRIMERA 
INTERVENCIÓN 

Es el primer paso dentro de una situación de emergencia y 
debe producirse en el menor tiempo posible desde el inicio 
de esta. 

Todos los avisos de alerta deben comunicarse a alguno de 
los responsables designados en este Plan de Emergencia 
como personas con capacidad de decisión. 

Valorarán la emergencia y movilizarán a los equipos 
necesarios dependiendo de la gravedad de la emergencia. 

Cuando se detecta una emergencia, se produce la alerta, 
mediante la cual se ponen en acción los Equipos de Emergencia, y se informa al resto del personal para que permanezcan atentos a las instrucciones que ordene el 
Jefe de Emergencia y/o Jefe de Intervención. 

La primera intervención será necesaria para el control de la 
emergencia por parte de los equipos de emergencia 
internos. 

Se actuará sobre el foco de la emergencia según las 
pautas previstas para su extinción y control. 

Intervendrán todos los equipos designados y necesarios 
que permanecerán en el lugar de la emergencia hasta que 
esta se encuentre completamente bajo control. 

En caso de no poder hacer frente por sí mismos a la 
emergencia, esperarán la llegada de los medios externos, que se encargarán de atacar el foco en 
cuestión. 

Las personas que deban ser movilizadas podrán serlo a 
través de: 

Walkies. 	Telefonía móvil. 

Cualquier 
trabajador. 

Alumnos. 

J.E. 

J.I. 

Centro Control 

J.E. 

J.I. 

Centro de Control. 

Sistema 	Detección 
Automático. 

J.I. 

E.P.I. 

59 

Sirena de Incendios. 

Otros. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

FASE 

ALARMA 

LLAMADA 
AYUDAS 
EXTERNAS 

EVACUACIÓN 

AUTORIDAD 
PARA 
ORDENAR LA EVACUACIÓN 

PLAN DE EMERGENCIA GENERAL 

DESCRIPCIÓN 

Es el aviso para la evacuación de los ocupantes del centro. 

Será transmitida de manera restringida o general utilizando 
los medios más adecuados para cada situación e 
indicados en este Plan de Emergencias. 

En situación de emergencia no hay que ser demasiado 
optimista y pensar que la situación puede resolverse con el 
paso del tiempo. 

Ante la menor duda sobre el control de la emergencia se 
ha 	de 	avisar 	al 	CENTRO 	COORDINACIÓN 
EMERGENCIAS: 112. 

La finalidad de la evacuación es garantizar el traslado de 
los ocupantes del edificio desde un lugar peligroso a otro 
potencialmente seguro (Zona de Reunión Exterior). 

En 	las 	emergencias 	parciales 	se 	organizará 	una 
evacuación parcial del personal del sector hasta una zona segura alejada de la situación de emergencia (incendio, 
inundación). 
Si la emergencia fuese grave o adquiriera mayores dimensiones pasaríamos a la Fase de Emergencia General. En ella se pretende la evacuación ordenada del 
edificio, empezando por las zonas de mayor riesgo. 

La evacuación del edificio se realizará según se establece 
en los planos de evacuación del Anexo III. 

La evacuación siempre debe comenzar por la zona 
afectada por la emergencia. 

La persona que decida la evacuación será la máxima 
autoridad del Edificio en situaciones de emergencia que se 
encuentre presente en el momento de tomar tal decisión. 

RESPONSABLE 
J.E. 

J.I. 

C.C. 

Sistema 	Detección 
Automático. 

J.E. 

J.I. 

C.C. 

C.C.A. 

J.E. 

E.A.E. 

J.E. 

J.I. 

C.C. 

60 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

FASE 

FIN PRIMERA 
INTERVENCIÓN 

RECEPCIÓN 
AYUDAS 
EXTERNAS 

PLAN DE EMERGENCIA GENERAL 

DESCRIPCIÓN 

Si la emergencia no es controlable con los medios 
disponibles, se abandonará el edificio y se quedará a la 
espera de los medios externos. 

Los Medios de Ayuda Exterior deben tener conocimiento 
de los contenidos del Plan de Emergencia y, además, en caso 	de 	emergencia, 	una 	persona, 	designada previamente, debe ser enviada a los accesos del Campus (indicados en el plano 02 emplazamiento) para recibir, 

RESPONSABLE 

J.E. 

J.I. 

J.E. 

J.I. 

Personal 

de 

informar y acompañar a la Ayudas Externas. 

TELF. CENTRO COORDINACIÓN EMERGENCIAS: 112. 

Seguridad Campus. 

EN FUNCIÓN DE EVACUACIÓN 	CARACTERÍSTICAS 

URGENTE 	Prioridad, salvar vidas humanas. 
EL TIEMPO 
Además de salvar vidas, se puede evitar la 

TIPOS DE 
EVACUACIÓN 

DISPONIBLE 

LA FORMA 

EL ÁREA 

AFECTADA 

NO URGENTE pérdida de bienes materiales y protección 
del medio ambiente. 

VERTICAL 	inferior, sin abandonar el centro. 

El personal es trasladado a un sector 
El personal es trasladado a una planta 

HORIZONTAL independiente en la misma planta, sin 
abandonar el centro. 

TOTAL 	El personal es evacuado fuera del centro. 

El personal es trasladado a otro sector o 
PARCIAL 	planta, o fuera del centro. 

TOTAL 	El personal es evacuado fuera del centro. 

1. 	Planta afectada por la emergencia. 
PRIORIDADES 
EN LA 	2º. Plantas superiores a la afectada por la emergencia. 
EVACUACIÓN 
3º. Plantas inferiores a la afectada por la emergencia. 

61 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

PUNTO DE ENCUENTRO EXTERIOR 

En las Zonas de Reunión Exterior se comprobará si está todo el personal evacuado, si 
existen heridos o personal atrapado o desaparecido en el interior del edificio. 
ZONA DE REUNIÓN EXTERIOR 1: ZONA AJARDINADA EXTERIOR JUNTO A 
LA ETSID. 

PUNTO DE 
REUNIÓN 
EXTERIOR 

62 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

DETECCIÓN DE LA 
EMERGENCIA 

AUTOMÁTICA 	HUMANA 

CENTRO DE CONTROL 

ALARMA EDIFICIO 

VALORACIÓN EMERGENCIA 

INTERVENCIÓN 

CONTROL 
EMERGENCIA 

RESTABLECER 

LLAMADA 

NO CONTROL 
EMERGENCIA 

SITUACIÓN 

112 

EVACUACIÓN 

CONTROL 
EMERGENCIA 
AYUDAS EXTERNAS 

FIN EMERGENCIA 

63 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

6.3.3 	Plan de Emergencia por Incendio 

PLAN DE EMERGENCIA POR INCENDIO 

FASE 	DESCRIPCIÓN 	RESPONSABLE 

DETECCIÓN Y 
COMPROBACIÓN 

ALERTA 
INTERIOR 

Alerta Exterior 

DETECCIÓN AUTOMÁTICA: el sistema de detección y alarma de 
incendios transmite una señal de alarma a la central ubicada en el Centro de Control. Desde allí se deberá comprobar la veracidad de 
la alarma. 
DETECCIÓN HUMANA: si una persona detecta un incendio, 
deberá comunicarlo rápidamente al Centro de Control, por medio 
de un pulsador de alarma o telefónicamente. 
CENTRO DE CONTROL: 
COMPROBACIÓN: TODOS LOS AVISOS DE ALARMA SE 
DEBEN COMPROBAR. 
FALAS ALARMA: se reseteará la central de incendios (si 
procede) y se investigará el origen de la falsa alarma. 

ALARMA REAL: si se confirma la alarma se entrará en la 
FASE DE ALERTA INTERIOR. 

El Centro de Control será quien avise al JE y al resto de equipos 
de emergencias necesarios por los medios de comunicación 
(telefonía, sirenas,) indicados en este Plan de Emergencias. 
El JE se desplazará al Centro de Control. 
El EAE se preparará para una posible evacuación parcial o total 
del edificio. 
El JI y el EPI se dirigirán al lugar del incendio. Tras su evaluación, 
el JI informará al JE. En esta situación, se podrán dar los 
siguientes casos: 
1) Conato y emergencia parcial, donde: 
a) La coordinación en el lugar del incendio la realizará el Jefe 
de Intervención. 
b) El EPI intervendrá con medios propios (extintores, y 
B.I.E.S.) 
c) El J.E. transmitirá la orden de evacuación y coordinará a 
los E.A.E. 
d) El E.A.E. evacuará la zona afectada para evitar daños a 
personas. 
e) Una vez finalizada la emergencia se avisará al Centro de 
Control. 
f) Se investigará el accidente y se realizará un informe. 
2) Emergencia general, donde: 
a) El incendio no es controlable. 
b) Se ordenará al Centro de Control activar el Plan de 
Evacuación (por medio de las sirenas o mecanismos de 
alarma indicados en este Plan de Emergencia). 
c) El J.E. ordenará la evacuación total del edificio al EAE y 
todo el personal evacuado se dirige al Punto de Reunión 
Exterior. 
d) Si el incendio no es controlable por el EPI se dará la fase 
de alerta exterior: el J.E. o el Centro de Control llamará al 

Sistema Automático 
de Detección. 

Centro de Control. 

Trabajador. 

Alumno. 

Personal externo. 

J.E. 

J.I. 

Centro de Control. 

J.E. 

Centro de Control. 

112. 

64 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

FASE 

Evacuación y 
Recepción 
Ayudas Externas 

Fin de la 
Emergencia 

PLAN DE EMERGENCIA POR INCENDIO 

DESCRIPCIÓN 

El EAE dirigirá a los ocupantes a las salidas más próximas. 
El EPI colaborará en la evacuación: retirando material combustible de 
las vías de evacuación, ventilando pasillos o escaleras de evacuación. 
El personal de seguridad del Campus facilitará el acceso a las Ayudas 
externas. 
El JE se dirigirá al acceso del edificio para recibir a los Bomberos y 
demás ayudas externas e informarles de la situación a su llegada. 
El EAE comienzan el recuento de personas evacuadas en el Punto de 
Encuentro Exterior y comunican el resultado de la evacuación al J.E. 

El incendio es controlado y los medios externos dan por 
finalizada la emergencia. 
Restablecimiento de servicios. 
Se investigará el accidente y se realizará un informe por parte 
del Jefe de Emergencia que se hará entrega al Servicio 
Integrado de Prevención y Salud Laboral de la UPV. 

RESPONSABLE 
Equipo de 
Alarma y 
Evacuación. 

Jefe de 
Emergencias. 

Seguridad 
Campus. 

Ayudas 
externas. 

Jefe de 
Emergencias. 

65 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

DETECCIÓN DEL INCENDIO 

DETECCIÓN HUMANA 	DETECCIÓN AUTOMÁTICA 

CENTRO DE CONTROL 

COMPROBACIÓN 

FALSA ALARMA 	ALARMA REAL 

FIN EMERGENCIA 	ALERTA INTERIOR 

REVISIÓN SIST. AUT. 
DETECCIÓN INCENDIOS 

NO CONTROL 
INCENDIO 

ALERTA EXTERIOR 

CONTROL 
INCENDIO 

FIN 
EMERGENCIA 

PLAN 
EVACUACIÓN 

RECUENTO 
PUNTO 
EXTERIOR 
SEGURO 

EVACUACIÓN 

LLAMADA 
112 

RECEPCIÓN 
AYUDAS 
EXTERNAS 

BOMBEROS 
CONTROLAN 

TOTAL 	NCENDIO 

FIN EMERGENCIA 

66 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

6.3.4 	Plan de Emergencia por Amenaza de Bomba. 

PLAN DE EMERGENCIA POR AMENAZA DE BOMBA 

FASE 

Recepción 
Amenaza 

Alerta 
Interior 

Alerta 
Exterior 

Evacuación 
y Recepción 
Ayudas 
Externas 

Fin de la 
Emergencia 

67 

DESCRIPCIÓN 
La recepción de la amenaza de bomba se puede recibir vía telefónica, 
por correo o personalmente. 
Mantener la calma y cumplimentar el formato establecido al efecto. 
Transcribir literalmente el mensaje e intentar recopilar el mayor número 
de detalles posibles; para ello, procurar tomar las anotaciones al 
mismo tiempo que se atiende la llamada. 
El Centro de Control transmitirá al JE y al JI la información recibida 
para que evalúen la situación. Dicha información debe ser tratada 
como confidencial, limitando su difusión entre el resto de personal 
(evitar pánico). 
Se podrán dar dos casos: 
1) Falsa alarma, donde, después de la evaluación, la amenaza es falsa: 
a) Se dará por finalizada la emergencia. 
2) Alarma real, donde, la amenaza se considera verdadera: 
a) El JE ordena la evacuación del edificio. Se ordenará al Centro de 
Control seguir con el Plan de Evacuación. 
b) Aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo; indagar sobre 
la posible existencia de otros objetos sospechosos, no pasar 
objetos metálicos cerca de él ni emplear emisoras de radio en 
sus proximidades, prohibir fumar en las inmediaciones, 
acordonar en un amplio radio. Abrir puertas y ventanas. 
c) 	Valorar si la situación del objeto sospechoso influye en el 
recorrido de evacuación. En este caso, canalizar el flujo de 
salida intentando evitar en lo posible la exposición al riesgo. 
d) Se avisará al EPI, EAE y al EPA para que comiencen la 
evacuación del edificio. El JE llamará al Centro de Control y a 
Emergencias 112 y comunicará la situación de amenaza de 
bomba en el edificio. 
El EAE y EPI dirigirán a los ocupantes a las salidas más próximas 
evitando pasar por el lugar del artefacto explosivo. 
El JE se dirige al acceso del edificio para recibir a la Policía, Bomberos 
y demás ayudas externas e informarles de la situación a su llegada. 
El EAE comienzan el recuento de personas evacuadas en el Punto de 
Encuentro Exterior y comunican el resultado de la evacuación al JE. 
La Policía asume el mando y coordinan la emergencia. 
1. Si la amenaza es falsa: 
a) Se dará el fin de la alarma. 
b) Restablecimiento de servicios. 
c) 	Se investigará el accidente y se realizará un informe. 
2. Si el siniestro no es controlado: 
a) Esperar fin de la emergencia, investigar el accidente y realizar 
un informe que se hará entrega al Servicio Integrado de 
Prevención y Salud Laboral de la UPV. 

RESPONSABLE 

Centro de 
Control. 

Jefe de 
Emergencia. 
Centro de 
Control. 

Jefe de 
Emergencia. 
Centro de 
Control. 

Coordinador 
de Planta. 
Equipo de 
Alarma y 
Evacuación. 

Ayudas 
externas. 
Jefe de 
Emergencias 
.

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

RECEPCIÓN AMENAZA DE BOMBA 

ALERTA INTERIOR 

CENTRO DE CONTROL 
COMUNICA SITUACIÓN AL 
JEFE DE EMERGENCIA 

FALSA ALARMA 	ALARMA REAL 

FIN EMERGENCIA 	ALERTA EXTERIOR 

PLAN 
EVACUACIÓN 

RECUENTO 
PUNTO 
EXTERIOR 
SEGURO 

EVACUACIÓN 

LLAMADA 
112 

RECEPCIÓN 
AYUDAS 
EXTERNAS 

POLICÍA 
CONTROLA 

TOTAL 	EMERGENCIA 

FIN EMERGENCIA 

68 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

6.3.5 	Plan de Evacuación. 

PLAN DE EVACUACIÓN 

FASE 	DESCRIPCIÓN 	RESPONSABLE 

Orden de 
Evacuación 

Medios de 
transmisión de 
la Orden de 
Evacuación. 

Preparación de 
las Vías de 
Evacuación 

Orden de 
Evacuación de 
las plantas del 
edificio. 

Zona de 
Reunión 
Exterior 

Llegada Ayuda 
Exterior 

Fin de la 
Emergencia 

69 

La orden de evacuación del edificio la realizará el JE o el Centro 
de Control general del Campus. 

Los medios por los que se transmitirá la orden de evacuación 
serán: 
Telefonía interna, Telefonía móvil, Sirena sistema detección y 
alarma de incendios. 
Previo al inicio de la evacuación se han de abrir todas las salidas 
y habilitar vías de evacuación que pudieran estar bloqueadas, 
retirando aquellos objetos que pudieran producir accidentes. 
Una vez preparadas las vías de evacuación el EAE transmitirá la 
alarma a los ocupantes dirigiéndolos a las vías de evacuación 
previstas para tal fin (pasillos y escaleras). 
Se evacuará en primer lugar la planta afectada por la emergencia 
y posteriormente las plantas superiores. Las plantas inferiores a la emergencia deben evacuar en último lugar siempre que la 
situación lo permita. 
El EAE debe asegurar que no queda nadie rezagado en las 
distintas plantas realizando barridos por los locales como aseos o 
almacenes. 
El Jefe de Emergencia se situará en el Punto de Encuentro, al 
objeto de poder recibir los partes de evacuación del Equipo de Alarma y Evacuación y contactar con los servicios de Ayuda 
Exterior. 
El Equipo de Alarma y Evacuación informará al Jefe de 
Emergencia sobre las incidencias ocurridas en la evacuación de su zona. Controlarán al personal y público en el exterior e impedirán el acceso al edificio hasta finalizada la emergencia. El JI junto con el Equipo de Alarma y Evacuación asegurará los 
accesos hasta la llegada de la Ayuda Exterior. 
El Jefe de Emergencia recibirá a las ayudas externas, les 
entregará los planos de las instalaciones (si así lo requieren) y les informará de la situación, asumiendo éstos el mando y 
actuaciones necesarias para el control de la emergencia. 
Los Equipos de Emergencia atenderán al personal desalojado y 
permanecerán a disposición de los Servicios de Ayuda Exterior 
colaborando con estos, si su ayuda es requerida. 
Previo informe favorable de los Servicios de Ayuda Exterior, el 
Jefe de Emergencia ordenará restablecer servicios. En todo caso, el Jefe de Intervención realizará un informe destinado al Jefe de Emergencia y Director del Plan de Autoprotección, quien adoptará o propondrá a la Dirección las medidas preventivas necesarias para evitar su repetición. El Jefe de Emergencia llevará un archivo histórico con los sucesos habidos, actuaciones 
seguidas y medidas adoptadas. 
Se realizará un informe por parte del Jefe de Emergencia que se 
hará entrega al Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral 
de la UPV. 

J.E. 
Centro Control 

Centro Control 

E.A.E. 

E.A.E. 

J.E. 
E.A.E. 

J.E. 

Director Plan 
Autoprotección. 
J.E. J.I. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

ORDEN DE EVACUACIÓN (JE) 

TRANSMISIÓN ORDEN 
EVACUACIÓN 

PREPARACIÓN VÍAS DE 

EVACUACIÓN 

EVACUACIÓN POR PLANTAS 

PLANTA AFECTADA 
PLANTAS SUPERIORES 
PLANTAS INFERIORES 

ZONA DE REUNIÓN 	LLEGADA AYUDAS 
EXTERIOR 	EXTERNAS 

RECUENTO 	RECEPCIÓN 
PERSONAS 	AYUDAS 
EVACUADAS 	EXTERNAS 

EVACUACIÓN 	CONTROL 
TOTAL 	EMERGENCIA 

FIN EVACUACIÓN 

70 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

INSTRUCCIONES DE EVACUACIÓN 

OBLIGACIONES EN LA EVACUACIÓN 
1. Mantener la calma. 

2. Comenzar la evacuación cuando se dé la señal de emergencia. 

3. Obedecer instrucciones del Equipo de Alarma y Evacuación. 

4. Evacuar la zona en orden. 

5. Realizar la evacuación en silencio. 

6. Si la vía de evacuación está inundada de humo, "sellar" el acceso y esperar las ayudas exteriores. 

7. Si cuando suena la señal de evacuación no se está en su lugar habitual, se deberá unir al primer 
grupo que se vea y dar cuenta de esa circunstancia en el punto de reunión. 

8. Señalar que la zona está vacía. 

PROHIBICIONES EN LA EVACUACIÓN 
1. Separarse del grupo evacuado. 

2. Dejar huecos en las filas de evacuación. 

3. Llevarse bultos o similares. 

4. Correr. 

5. Empujarse y atropellarse. 

6. Detenerse. 

7. Retroceder por algo o por alguien. 

8. Utilizar los ascensores. 

9. Abandonar los puntos de reunión hasta nueva orden. 

NORMAS GENERALES 
1. En general, ayudarse unos a otros. 

2. Transportar a los impedidos de una manera eficaz. 

3. Dirigir y ayudar con especial atención a los discapacitados. 

4. Comunicar al E. A. E. las incidencias observadas en la evacuación. 

5. Parar y desconectar las máquinas que se estén utilizando. 

71 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

6.3.6 	Plan de Emergencia por Accidente Grave. 

PRIMEROS AUXILIOS: ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA P.A.S. 

PROTEGER 
Antes de actuar hemos de tener la seguridad que tanto el accidentado como nosotros estamos fuera de 
todo peligro: golpes contra objetos, humos-gases, caídas, electricidad, fuego, etc. 
Valore si se le puede atender en el lugar o si hay que trasladarlo para alejarlo del peligro. 
AVISAR 
Daremos aviso a los Servicios Médicos de la UPV (78888) y si es posible no abandonaremos al 
accidentado en ningún momento. 
SOCORRER 
Conserve la calma, no mueva al accidentado salvo peligro inminente, tranquilícelo, mantenga al herido 
caliente tapándolo con una manta, no le dé comida, bebida ni medicamentos. 
Facilite la llegada de los medios sanitarios de urgencia. 

TRANSPORTE DE ACCIDENTADOS 
No mueva al paciente de cualquier manera, podría agravar las lesiones. 
No permita que personas no entrenadas muevan al paciente. 
Si estamos solos, intentaremos arrastrarle de las axilas o de los pies si su tipo de lesión nos lo permite. 
Si somos más rescatadores podremos utilizar otros métodos como el de la cuchara o el del puente 
holandés. El traslado se efectuará sin esfuerzo para el accidentado. 
Coloque algún elemento blando (ropa o toalla) debajo de cabeza, cuello y lumbares si se sospecha 
fractura de vértebras cervicales o dorsales respectivamente. 
Las posiciones de transporte dependerán del tipo de lesión que sufra el accidentado. 
LESIONES VERTEBRALES, FRACTURAS Y REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP) 
DECUBITO SUPINO: es una posición anatómica del cuerpo humano que se caracteriza por: 
Posición corporal acostado boca arriba. 
Cuello en posición neutra, con mirada dirigida al cénit. 
Miembros superiores extendidos pegados al tronco y con las palmas de las manos hacia arriba. 
Extremidades inferiores también extendidas con pies en flexión neutra y punta de los dedos gordos 
hacia arriba. 
SHOCK O PARADA CARDIORRESPIRATORIA: 
Decúbito Supino con las piernas elevadas. 
EN TRAUMATISMOS CRANEOENCEFÁLICOS Y ACCIDENTES CEREBRO-VASCULARES. 
Decúbito Supino con la cabeza elevada 
EN PERSONAS INCONSCIENTES SIN LESIÓN MEDULAR ESPINAL. 
Decúbito lateral izquierdo. 
EN HERIDAS TORÁCICAS ABIERTAS Y CERRADAS. 
Semisentado. 
EN HERIDAS ABDOMINALES 
Decúbito Supino con piernas dobladas. 
No usar NUNCA la posición de TRENDELEMBURG simple, con la cabeza más baja que los pies, ya 
que las vísceras abdominales comprimen el diafragma y dificultan la respiración. 

72 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

INTOXICACIÓN POR VÍA ORAL 

La intoxicación puede ser debida a la ingestión de alimentos en mal estado o de una sustancia tóxica. 
En ambos casos hay que actuar rápidamente y avisar a los servicios de urgencias. 

Qué hacer 

Intentar identificar la causa de la intoxicación (el producto o el alimento ingerido) y llevarlo al servicio de 
urgencias. 
Si la persona afectada está consciente, diluir el tóxico haciéndole beber mucha agua. 
Hacerle vomitar, dándole agua con sal. 

Que no hacer nunca 

Provocar el vómito si el tóxico es un producto cáustico (lejía, jabón, tipex, cola adhesiva) o un producto 
derivado del petróleo. 
No darle leche. 

Síntomas de alarma 

Si sospechamos que ha tomado sustancias cáusticas: jabón en polvo, lejías 
Si ha tomado sustancias venenosas. 
Si sospechamos que hay intoxicación, tiene vómitos intensos y está adormilado. 
En estos casos se aconseja el traslado inmediato de la persona afectada al servicio de urgencia. 

73 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

CONVULSIÓN. ATAQUE EPILÉPTICO. 

Las convulsiones o el ataque epiléptico se caracterizan por la pérdida de la consciencia, por las 
contracciones musculares generalizadas y por la desviación de los ojos hacia arriba. Cuando 
observemos estos síntomas: 

Qué hacer 

Lo ideal es tratar de echar a la persona en el suelo, porque si no terminará cayendo por sí misma con el 
consiguiente riesgo de lesión. 
Se debe apartar de inmediato todos los objetos que puedan estar a su alrededor, porque podría 
alcanzarlos y golpear o golpearse con ellos. 
Para que no se golpee la cabeza contra el suelo durante las convulsiones, se le puede colocar debajo de 
la nuca un almohadón, o bien una prenda de ropa doblada. 
No restringirle los movimientos. No trate de abrirle la boca a la fuerza. 
Aflojarle la ropa, sobretodo el cuello. 
No hay que tratar retrasladar a la persona mientras sufre el ataque. Lo mejor es esperar a que éste pase. 
No se debe administrar nada por vía oral a la víctima hasta que hayan cesado las convulsiones y esté 
totalmente consciente y alerta. 
No se debe sacudir o golpear al epiléptico. La crisis comienza y se interrumpe de forma espontánea. 
No se debe realizar respiración artificial en el momento del ataque, los ruidos se deben a la falta de 
coordinación de la respiración y al aumento de las secreciones. 
Si tiene fiebre, no ponerle el termómetro durante la convulsión. Quitarle la ropa y ponerle trapos húmedos 
en la cara. 
Situarlo en posición lateral estable por si vomita o tiene secreciones. 

Se debe informar cualquier tipo de convulsión al médico (inclusive si es leve) y relatarle lo más detallado 
posible todo lo ocurrido. 
Una vez finalizada la convulsión, o si dura más de 10 minutos, avisar a una ambulancia. Es normal que la 
persona afectada este inconsciente. 

74 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

QUEMADURAS 

Las quemaduras son uno de los accidentes que más se producen y no siempre los daños son de la 
misma consideración (depende de la extensión y la profundidad de la lesión). Las quemaduras más 
comprometidas son las que afectan a la cara. 
Si se produce un incidente con fuego impida que el accidentado corra y apague las llamas cubriéndolas 
con una manta, toalla o trapo grande. 
Aleje a la víctima del foco de calor y compruebe si respira con normalidad. 
Si tiene que mover al herido, hágalo con precaución, puede causarle un dolor intenso. 
QUEMADURAS DE 1º Y 2º GRADO SUPERFICIAL. 
Refresque la parte afectada con abundante agua o paños fríos durante unos 15 minutos. No debe 
usarse hielo. 
No romper ni vaciar las ampollas que se han producido. Lavar suavemente la parte quemada con agua y jabón. 
Aplicar pomada específica, cubrir con gasas estériles y hacer un vendaje no compresivo. 
Valorar la necesidad de atención médica y vacunación antitetánica. 
QUEMADURAS DE 2º GRADO PROFUNDO Y 3º GRADO. 
Si las quemaduras son extensas, tras apagarlas, abrigue al herido. 
Lave la zona afectada con abundante agua durante más de 5 minutos. 
No retire los restos de ropa pegada al cuerpo. 
No manipula las ampollas ni aplique pomadas de ningún tipo. 
Envuelva la quemadura con un paño limpio, toallas, sabanas o similares prendas humedecidas en agua 
o suero fisiológico. 
No administre ningún producto por la boca, ni siquiera agua, y anímelo a respirar de manera lenta y 
profunda. 
No abandone nunca al paciente hasta que llegue los servicios médicos. 
Avise a los servicios de urgencia, ya que la hospitalización urgente e imprescindible. 

75 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

PARADA CARDIORESPIRATORIA. 
Si alguien sufre una pérdida de conocimiento brusca siga estos consejos: 
Colóquelo boca arriba y compruebe si está consciente y responde: zarandéelo y llámelo con fuerza. Si 
no contesta llame al 112 (servicios de urgencia). 
Abra su vía aérea: Colóquele la mano en la frente e incline suavemente su cabeza hacia atrás 
manteniendo libres su pulgar e índice para taparle la nariz si es necesaria la respiración boca a boca. Retire cualquier obstrucción visible de la boca de la víctima, incluyendo dentaduras postizas descolocadas, pero deje en su sitio las dentaduras. Manteniendo la punta de los dedos bajo el vértice de la barbilla de la víctima eleve la barbilla para abrir la vía aérea. Acérquese y vea si el pecho se mueve, 
escuche si el paciente exhala y sienta si el aire sale de sus vías aéreas. 
Si no responde ni respira, inicie las maniobras de resucitación. 
Aplique 30 compresiones torácicas seguidas de 2 insuflaciones de aire mediante boca a boca hasta que 
llegue ayuda sanitaria o el paciente se recupere. 
Recuerde la hora, luego se la preguntarán. 
Es importante que esté preparado para reaccionar en caso de emergencia. Procure formarse en 
maniobras de Resucitación Cardiopulmonar. 
Si la víctima es un niño puede utilizar estas mismas indicaciones. 

INFARTO 
Si es testigo de una situación en la que alguien sufre un fuerte dolor en el pecho y malestar general: 
Llame al 112. 
Coloque al paciente en posición semisentado o acostado con la cabeza más alta que el resto del cuerpo. Quite o afloje cualquier prenda que le apriete y haga sitio a su alrededor para que se ventile 
suficientemente. 

76 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

ELECTROCUCIÓN 

La sobrecarga de la red, la utilización de conexiones inadecuadas y las deficiencias en la instalación 
eléctrica son las causas principales de las electrocuciones. 
Hay que tener en cuenta que, en caso de electrocución, las lesiones más graves son las internas, que 
no se pueden observar a simple vista. 

Qué hacer 

Desconectar la corriente eléctrica desde el interruptor general. 
Mientras esté conectada la corriente, no tocar la persona afectada con las manos. 
Retirarla de la corriente con un objeto aislante, como la madera o el plástico. 
Si no está consciente, debe intervenir un médico o un experto que le realice una reanimación 
cardiopulmonar. 
Protegerle las quemaduras utilizando alguna pieza de ropa limpia. 
Cubrir la persona accidentada con mantas para evitar que se enfríe. 
Avisar a una ambulancia para realizar el traslado. 

INCONSCIENCIA 

Inconsciente significa que no contesta si le llamamos al gritarle y que no se mueve, el paciente parece 
dormido. 
La mayoría de veces es por una lipotimia y la recuperación de la consciencia en menos de cinco 
minutos. A veces también puede ser consecuencia de una intoxicación o sobredosis de droga. 

Qué hacer 

Compruebe si responde y si está consciente llamándolo con voz fuerte o dándole golpecitos en la cara. 
Tiéndalo boca arriba con los brazos y piernas extendidas y afloje la ropa apretando sobre el cuello. 
Extiéndale la cabeza sujetando la frente y moviéndole la barbilla hacia arriba para abrir la boca. Retire 
de la boca cualquier cuerpo extraño para evitar que se atragante. 
Si está inconsciente, pero respira, ponga al paciente en posición lateral. De este modo evitará que si 
vomita se atragante e impedirá que "se trague la lengua" es decir, que la lengua impida el paso del aire. 
Mantenga al paciente abrigado y no lo deje solo. 
Si no respira, debe intervenir un médico o un experto que le realice una reanimación cardiopulmonar. 
Si respira, situarla en posición lateral estable. 
Recuerde pedir ayuda. 

77 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

ATRAGANTAMIENTO 

El atragantamiento es consecuencia de la obstrucción de las vías respiratorias por introducción 
de un cuerpo extraño. 

Qué hacer 

Si está consciente, anímele a toser. Si no es capaz de toser y está consciente, déle 5 
palmadas fuertes en la espalda, entre los omoplatos, es decir, entre las paletillas. Si aún así no 
se libera el cuerpo extraño abrácele por detrás colocando su puño sujeto con la otra mano 
justo por encima del ombligo y apriete con fuerza hacia adentro y hacia arriba 5 veces. Repita 
esta secuencia tantas veces como sea necesario hasta que el paciente expulse el cuerpo 
extraño (o se desmaye). 
Si no está consciente, hacerle de 6 a 10 compresiones abdominales de acuerdo con las 
instrucciones siguientes: 
a. Colocarse a su espalda. 

b. Cogerla por debajo de las costillas. 

c. Hacerle compresiones fuertes y bruscas. 
Si no se mantiene recta, colocarla en el suelo, boca arriba, y hacerle compresiones 
abdominales. 
Si no respira, debe intervenir un médico o un experto que le realice una reanimación 
cardiopulmonar. 

78 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

HEMORRAGIA GRAVE 

Una hemorragia es grave cuando la sangre fluye de forma abundante de una herida o un corte. 

Qué hacer 

Coloque al herido en lugar seguro pero si no es estrictamente necesario no lo mueva. 
Tumbar la persona accidentada con las piernas en alto. 
Coger la extremidad que sangra. 
Si hay algún objeto punzante en la herida, no lo extraiga. 
Presionar directamente la herida con la palma o los dedos de la mano y cubrirla con trapos 
estériles o limpios para detener la hemorragia. 
Si continúa sangrando, presionarle fuerte la pierna o el brazo, por los puntos que se muestran 
en el dibujo. 

Aunque la hemorragia se detenga, continuar presionando hasta que llegue la asistencia. 
Si la persona está pálida, mareada o sudada y tiene las manos y los pies fríos, levantarle las 
piernas. 
Si no mejora, trasladarla rápidamente a un centro de asistencia con los medios propios, ya que 
la hemorragia podría tener consecuencias graves. 
No hacerle ningún torniquete, ya que en algunos casos puede provocar una amputación de la 
extremidad. 

79 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

TRAUMATISMOS 

La evacuación se debe realizar de una forma tranquila y ordenada, pero es inevitable que se 
produzcan traumatismos o golpes. 

Qué hacer 

Los pequeños golpes requieren agua fría. Si la contusión está en una articulación y se hincha 
exageradamente, lo debe ver un médico o lo debemos llevar al hospital. 
No mover a la persona afectada. 
Comprobar si está consciente. 
Si no respira, debe intervenir un médico o un experto que le realice una reanimación 
cardiopulmonar. 
Tapone con un pañuelo o tela limpia las heridas más sangrantes. 
Llamar a la ambulancia y no dejar sola a la persona en ningún momento. 
No intentar inmovilizar a la persona porque el riesgo de lesiones es más elevado que el posible 
beneficio. 
Si el paciente está inconsciente y tiene dificultades para respirar extiéndale la cabeza 
sujetando la frente y moviéndole la barbilla hacia arriba para abrir la boca. Retire la boca 
cualquier cuerpo extraño para evitar que se atragante. 

TRAUMATISMOS GRAVES 

Normalmente se producen por caídas desde una cierta altura. Cuando la persona no se puede 
valer por si misma después de la caída, hay que dejarla en tierra hasta que llegue personal 
sanitario y pueda trasladarla. 
Si la persona esta inconsciente, es posible que tenga un traumatismo craneoencefálico. En 
este caso hay que sospechar una lesión de columna cervical. Es muy importante inmovilizar de 
la mejor manera posible el cuello hasta que llegue personal sanitario. 
En todos los casos es importante abrigar a la victima para evitar una hipotermia. 

80 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

6.3.7 

6.3.8 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

Actuación de Emergencias en Horario de Cierre del Edificio. 
El personal de Seguridad del Campus debe llevar un registro del personal que pudiera estar en el 
edificio en horario de cierre del mismo. 
Si se recibe algún aviso de alarma en el Centro de Control, este debe avisar inmediatamente al 
personal de seguridad más próximo al edificio para que verifique la alarma. 
Si se confirma la alarma, se evacuará al personal que pudiera estar en el edificio y se actuará como se indica en este Plan de Autoprotección en lo correspondiente a la Primera Intervención y a la 
Evacuación. 
Si la situación es grave, el Centro de Control del Campus deberá avisar al Jefe de Emergencias y al 
Jefe de Intervención. Estos deberán presentarse lo antes posible en el edificio siniestrado. 
El Centro de Control de Campus avisará a las ayudas externas y colaborará con ellas en el control de 
la emergencia. 

Plan de Recuperación de Actividades 
Cuando la emergencia haya sido controlada y el Jefe de Emergencias (bajo la supervisión de los 
responsables de los medios externos) considere que el peligro ha pasado, dará la orden de transmitir el 
final de la emergencia. 
Se debe resaltar que únicamente las dos personas anteriormente mencionadas tienen autoridad para 
transmitir esta orden. 
Una vez transmitida la señal de fin de emergencia, el personal se reintegrará a sus puestos habituales 
de trabajo. 
Se comprobará mediante inspección visual el estado en que han quedado las instalaciones, 
ordenándolas en la medida de lo posible. 
En función de su estado, se tomará nota de todos los desperfectos que en su zona de trabajo haya 
creado el siniestro. 
Por último se confeccionará una lista de puntos a solucionar por orden de importancia que se entregará al Jefe de Emergencias y que se incluirá en el informe que este debe realizar al final de la emergencia 
y que hará entrega a la Dirección del Edificio. 

81 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO 7 	INTEGRACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN EN OTROS DE ÁMBITO SUPERIOR. 

7.1 LOS PROTOCOLOS DE NOTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA. 
La notificación de las emergencias se realiza en tres direcciones: 
Del descubrimiento del siniestro al Centro de Control General, ubicado en Sala de Seguridad 
Campus. 
Del Centro de Control General a los Equipos de Emergencias, trabajadores y usuarios. 
Del Centro de Control a los Servicios de Ayuda Exterior: 112, bomberos, policía, etc. 

7.1.1 	Detección de la emergencia al Centro de Control: 
Si se realiza por medios técnicos automáticos, no necesita protocolos. Si el siniestro lo descubre una 
persona, la comunicación al Centro de Control se puede realizar por: 
Pulsadores de alarma, que sería lo mismo que una detección automática. 
Comunicación verbal o llamada telefónica, en cuyo caso hay que informar de: 
Lugar del siniestro. 
Tipo de emergencia. 
Acciones realizadas. 

7.1.1 

7.1.2 

7.1.3 

Centro de Control a Brigada de Emergencias: 
El aviso a la Brigada de Emergencias se puede realizar mediante: 
Señal acústica de timbre o de sirena o mediante código de sonido. 
Aviso por teléfono interior a cada miembro de la Brigada, con el inconveniente del retraso en 
convocar a todos los componentes. Se puede agilizar un poco la convocatoria si se establece un 
sistema piramidal de llamadas. 
Aviso por Walkies a cada miembro de la Brigada. 

Centro de Control a trabajadores y usuarios: 
Según las instalaciones con que cuente el establecimiento, se podrá dar mediante: 
Señal acústica de timbre o de sirena o mediante código de sonido. 

Centro de Control a Servicios de Ayuda Exterior: 
Una vez que se lo haya ordenado el Jefe de Emergencias, se realizarán las llamadas a los Servicios 

de Ayuda Exterior en el orden que determine dicho Jefe de Emergencias. 
Como norma general y siempre que se necesite avisar a varios Servicios, es recomendable avisar al teléfono de Emergencias 112, ya que, con una sola llamada, se está avisando a todos los Servicios 
necesarios. 
En otros casos, se puede llamar al Servicio del que se necesita ayuda y, posteriormente, al 112 por si 
la emergencia evoluciona negativamente y es necesaria la participación de otras Ayudas Exteriores. 

82 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

7.2 LA COORDINACIÓN ENTRE LA DIRECCIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y LA DIRECCIÓN DEL 
PLAN DE PROTECCIÓN CIVIL DONDE SE INTEGRE EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 
Los Planes de Autoprotección se deben integrar en los Planes de Protección Civil de Ámbito Local. 
Los Servicios de Ayuda Exterior de los Municipios son, en principio y dependiendo de la organización de cada Ayuntamiento, la Policía Local y el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamentos. 
Una vez que se ha solicitado ayuda a los Servicios de Ayuda Exterior, cuando lleguen al establecimiento y sean informados por el Jefe de Emergencias, se hacen cargo de la resolución de la 
emergencia. 
En función de la evolución de la emergencia, si fuera necesario, el Jefe de Intervención del Servicio de Ayuda Exterior Municipal podrá proponer a la Autoridad Política la activación del Plan de Protección Civil 
de Ámbito Local. 
En el caso de activarse el Plan de Protección Civil de Ámbito Local, la Dirección de la emergencia corresponderá al Director del Plan, generalmente el Alcalde, Jefe Local de Protección Civil, asistido por el Comité Asesor, y que tiene en el lugar de la emergencia un Puesto de Mando Avanzado, compuesto por los 
Jefes de Intervención de los Servicios de Ayuda Exterior Municipales. 

7.3 LAS FORMAS DE COLABORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE AUTOPROTECCIÓN CON LOS PLANES Y 
LAS ACTUACIONES DEL SISTEMA PÚBLICO DE PROTECCIÓN CIVIL. 
La colaboración entre la organización de Autoprotección del establecimiento y el sistema público de 
Protección Civil puede ser variada y se debe establecer en este apartado. 
La colaboración puede ser bidireccional. De Protección Civil con el Establecimiento y del 
Establecimiento con Protección Civil. 
Como ejemplo pueden citarse las siguientes: 
De Protección Civil con el Centro: 
Asesoramiento en la implantación. 
Colaboración en la formación, tanto teórica como práctica. 
Del Centro con Protección Civil: 
Inspecciones del establecimiento para conocerlo. 
Conocimiento de los equipos instalados en el mismo. 
Participación en los simulacros para lograr una coordinación efectiva. 
Cuando se habla de Protección Civil hay que referirse al Sistema Público de Protección Civil que, como ya se indicó en el apartado anterior, cada Entidad Local es autónoma para organizar sus Servicios de 
Ayuda Exterior como mejor le interese en función de los recursos con los que cuenta. 

83 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO 8 	IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

8.1 RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 
Conforme a la legislación vigente, la responsabilidad de la implantación del Plan de 
Autoprotección recae en el titular de la actividad. Asimismo, el personal directivo, mandos 
intermedios, técnicos y trabajadores están obligados a participar en el mismo. 

Nombre y Apellidos: 

Cale o plaza nº: 

Telf: 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA IMPLANTACIÓN 

Puesto: 

Localidad: 

Fax: 	e-mail: 

C.P.: 

DATOS DE LA PERSONA EN QUIEN DELEGA LAS FUNCIONES (EN SU CASO) 

Nombre y Apellidos: 	N.I.F. o C.I.F.: 

Cale o plaza nº: 	Localidad: 	C.P.: 

Telf.: 	Fax: 	e-mail: 

Como responsable de la implantación, me responsabilizo de la veracidad de los datos obrantes en el 
presente PLAN DE AUTOPROTECCIÓN, y del estricto cumplimiento de las actuaciones prescritas en el mismo, así como de su actualización en caso de variar las condiciones o aconsejarlo el proceso de 
implantación, y ponerlo en conocimiento de la Administración. 

Fecha: 

Fdo.: 

84 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

8.2 PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL ACTIVO EN EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 
Los programas concretos se determinarán en función de la peligrosidad del establecimiento y de la 
respuesta que se quiere obtener de los trabajadores del mismo. 
Serán impartidos preferentemente por profesionales o especialistas de cada una de las materias. 
La formación del JEFE DE EMERGENCIAS Y JEFE DE INTERVENCIÓN se centrará en: 
General: 
Señalización. 
Conocimiento del Plan. 
Normas de prevención. 
Específica: 
Pautas de actuación de las distintas brigadas de emergencia. 
La formación del Equipo de Alarma y Evacuación se centrará en: 
General: 
Señalización. 
Conocimiento del Plan. 
Normas de prevención. 
Específica: 
Las formas de transmitir la alarma. 
El control de personas. 
El comportamiento humano en caso de emergencia. 
La formación del Equipo de Primeros Auxilios se centrará en: 
General: 
Señalización. 
Conocimiento del Plan. 
Normas de prevención. 
Específica: 
Los primeros auxilios a los accidentados. 
Las técnicas básicas de rcp. 
El transporte de heridos. 

85 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

La formación del Equipo de Primera Intervención se centrará en: 
General: 
Señalización. 
Conocimiento del Plan. 
Normas de prevención. 
Específica: 

La teoría del fuego. 
Química y física del fuego 
Tipos de fuegos 
Productos de la combustión 
Propagación 
Mecanismos de extinción 
Los agentes extintores. 
Agua. 
Espumas. 

Polvo químico seco 

CO2. 
Los equipos de lucha contra incendios. 
Detección automática 
Instalaciones fijas 
Extintores 
Bocas de incendio equipadas 
Prácticas con fuego real. 

FORMACIÓN PARA EL PERSONAL ACTIVO 

PERIODICIDAD 
ACTIVIDAD 
6 meses 	1 año 	2 años 

Curso básico Plan de Autoprotección. 	X

Curso 

básico 

Procedimientos 

de 

X

Evacuación. 

Curso básico Procedimientos de Extinción 
de Incendios. 

Curso básico Procedimientos de Primeros 
Auxilios. 

Curso básico Procedimientos Generales de 
Gestión de Riesgos Específicos. 

X

X

X

86 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

8.3 PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA TODO EL PERSONAL SOBRE EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 
Una vez aceptado el Plan por la dirección, se realizarán reuniones informativas con todo el personal 
a diferentes niveles. 
Todo el personal conocerá el Plan, en líneas generales. 
En la reunión informativa para todo el personal del establecimiento, se dará a conocer el Plan de Autoprotección del establecimiento y se explicarán las funciones de cada miembro de la Brigada de 
Emergencias. 
La información sobre el capítulo 6 a los usuarios del establecimiento se realizará en sesiones 
informativas a realizar: 
Una vez realizada la sesión informativa para todos los trabajadores del establecimiento y conocidas ya las funciones que debe desempeñar cada equipo, se realizará la asignación del personal a la Brigada de 
Emergencias. 
Cuando se disponga de personal suficiente y no sean necesarios todos para resolver la emergencia, hay que seleccionar a los componentes de la Brigada de Emergencias. La selección se realizará en función 
de: 
La voluntariedad. 
Los puestos de trabajo. 
Los lugares de trabajo. 
Los turnos de trabajo. 
Las condiciones físicas de los trabajadores. 
Las condiciones psíquicas de los mismos. 

87 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

FORMACIÓN PARA TODOS LOS TRABAJADORES 

PERIODICIDAD 
ACTIVIDAD 
6 MESES 	1 AÑO 	2 AÑOS 

Reunión informativa sobre el Plan de 

Autoprotección, 

con 

entrega 

de 

X

instrucciones generales de actuación frente 
a la emergencia. (Todos los empleados) 

8.4 PROGRAMA DE INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS USUARIOS. 
Se determinarán las fechas en que se realizarán sesiones informativas para explicar el Plan de 
Autoprotección a los usuarios del establecimiento. 
Todos los trabajadores y usuarios del establecimiento deben conocer: 
El medio de aviso cuando se detecte una emergencia. 
La forma en que se les transmitirá la alarma y la orden de evacuación. 
Información sobre las conductas a seguir en caso de emergencia y las prohibiciones. 
La forma en realiza la evacuación del establecimiento. 
Los puntos de reunión. 
La información a los usuarios del establecimiento sobre los temas anteriores se realizará en sesiones 
informativas. 

8.5 SEÑALIZACIÓN Y NORMAS PARA LA ACTUACIÓN DE VISITANTES. 
Como complemento a la información facilitada, se colocarán carteles sobre: 
Medidas de prevención de incendios. 
Normas de evacuación. 
Puntos de reunión. 
Señales de Alarma. 
Se deben señalizar todos los recorridos de evacuación y la ubicación de los medios de lucha contra 
incendios. 

88 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

8.6 PROGRAMA DE DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS. 

Todas las instalaciones técnicas susceptibles de originar o propagar un incendio 
(especialmente suministro y distribución eléctrica, calefacción y climatización), están sometidas a 
las condiciones generales de mantenimiento y de uso establecidas en la legislación vigente. 

La UPV dispone un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de sus 
instalaciones, que incluye las instalaciones técnicas susceptibles de originar o propagar un 
incendio. 

Debido a su amplitud no se incluyen en el presente documento de autoprotección, estando 
toda la documentación en las instalaciones de la UPV a disposición de la autoridad competente en 
el caso de que estas la requirieran. 

89 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO 9 	MANTENIMIENTO DE LA EFICACIA Y ACTUALIZACIÓN DEL P.A. 

El presente Plan de Autoprotección mantendrá su vigencia siempre y cuando el centro no 
sufra variaciones sustanciales en sus elementos arquitectónicos, usos, dotación de medios (técnicos o humanos) o la aparición de elementos de riesgo (externos o internos) distintos a los 
considerados para la elaboración del mismo. 

Al objeto de mantener actualizado el Plan de Autoprotección, se realizarán anualmente las 
siguientes actividades: 
Revisión de factores de riesgo y reevaluación 
Actualización del inventario de medios 
Actualización de planos 
Revisión de procedimientos de emergencia 
Reciclaje del Equipo de Emergencia y difusión de consignas 
Realización de simulacros. 

9.1 PROGRAMA DE RECICLAJE DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 

Las jornadas de formación e información se realizarán de forma periódica siguiendo el 
programa de mantenimiento indicado en el Capítulo 8 de este Plan de Autoprotección. 

9.2 PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS. 

Todas las instalaciones técnicas susceptibles de originar o propagar un incendio 
(especialmente suministro y distribución eléctrica, calefacción y climatización), serán sometidas a 
las condiciones generales de mantenimiento y de uso establecidas en la legislación vigente. 

9.3 PROGRAMA DE EJERCICIOS Y SIMULACROS. 

Los ejercicios prácticos y simulacros de emergencias se realizarán anualmente. 

9.4 PROGRAMA DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE FORMA PARTE DEL 
PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 

La revisión y actualización de toda la documentación que forma parte del Plan de 
Autoprotección se revisará anualmente o cuando el Centro sufra modificaciones sustanciales en 
materia de seguridad y evacuación. 

9.5 PROGAMA DE AUDITORÍAS E INSPECCIONES. 

Las auditorias e inspecciones se realizarán siguiendo los plazos marcados en la 
reglamentación de referencia. 

90 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

ANEXO I 	DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

1. TELÉFONOS DEL PERSONAL DE EMERGENCIAS. 

BRIGADAS DE EMERGENCIA 

BRIGADA DE 
EMERGENCIA 

JEFE DE 
EMERGENCIAS (J.E.) 

JEFE DE 
INTERVENCIÓN 

TITULAR: 

SUPLENTE: 

TITULAR: 

SUPLENTE: 

NOMBRE 

EXTENSIÓN 

MÓVIL 

EQUIPO PRIMERA 
INTERVENCIÓN (E.P.I.) 

EQUIPO ALARMA Y 
EVACUACIÓN (E.A.E.) 

EQUIPO PRIMEROS 
AUXILIOS (E.P.A.) 

CENTRO DE CONTROL 
(C.C.) 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

RESPONSABLE DE EVACUACIÓN POR PLANTA 	0	ÁREA: 

LOCALES 	REPONSABLE ALARMA 	TELÉFONO 	UBICACIÓN 

RESPONSABLE BÚSQUEDA REZAGADOS: 

RESPONSABLE DE EVACUACIÓN POR PLANTA 	0	ÁREA: 

LOCALES 	REPONSABLE ALARMA 	TELÉFONO 	UBICACIÓN 

RESPONSABLE BÚSQUEDA REZAGADOS: 

RESPONSABLE DE EVACUACIÓN POR PLANTA 	0	ÁREA: 

LOCALES 	REPONSABLE ALARMA 	TELÉFONO 	UBICACIÓN 

RESPONSABLE BÚSQUEDA REZAGADOS: 

RESPONSABLE DE EVACUACIÓN POR PLANTA 	0	ÁREA: 

LOCALES 	REPONSABLE ALARMA 	TELÉFONO 	UBICACIÓN 

RESPONSABLE BÚSQUEDA REZAGADOS: 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

2. TELÉFONOS DE .AYUDA EXTERIOR. 

AYUDAS EXTERNAS 

Centro Coordinación de Emergencia. 

Bomberos 

Asistencia sanitaria 

Policía local 

Policía nacional 

Guardia civil 

TELÉFONO 

112 

112 / 080 

061 

092 

091 

062 

Protección civil 	112 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

Datos mínimos a facilitar a los servicios de ayuda exterior 

Identificación personal 

Identificación del CENTRO 

Incidencia: INCENDIO 	/	EXPLOSIÓN 	/	INUNDACIÓN 	/	AMENAZA DE BOMBA 

Heridos / fallecidos 

Dirección completa del CENTRO 

Persona de contacto a su llegada y lugar de encuentro 

Teléfono de contacto 

Observaciones: 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

ANEXO II 	FORMULARIOS PARA LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

CONSIGNAS DE ACTUACIÓN PARA LA LLAMADA A LAS AYUDAS EXTERNAS 

1. 

2. 

3. 

4. 

EN CASO DE INCENDIO 

Mantener actualizadas las fichas con los teléfonos del personal del Edificio, teléfonos de emergencia y 
claves en emergencia. 

Recepción de alarmas: Al detectar o recibir una alarma de incendio, comunicar inmediatamente el hecho 
al CENTRO DE CONTROL. 

Comunicación del suceso: Confirmada la alarma de incendio, localizar al Jefe de Intervención y avisar 
inmediatamente al 112. Comprobar la recepción de estos avisos. 

Procesar únicamente llamadas relacionadas con la emergencia, procurando para ello mantener una 
línea abierta con el exterior. 

1. 

2. 

EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA 

En caso de amenaza telefónica de bomba: Mantenga la calma e intente recopilar el mayor número de 
detalles posible (para ello, utilice el formato que se adjunta en este Plan de Emergencias). Trate esta información con carácter confidencial y evite su difusión innecesaria entre el resto de personal. 
Comunique la situación al Jefe de Emergencias y siga puntualmente sus indicaciones. 

En caso de localización de un objeto sospechoso: Aislar el paquete, no moverlo, tocarlo o perforarlo. 
Compruebe la posible existencia de otros objetos sospechosos. Despejar la zona y abrir puertas y 
ventanas para aliviar una posible onda expansiva. 

1. 

2. 

3. 

EN CASO DE EVACUACIÓN 

Orden de evacuación: Será responsabilidad del Jefe de Emergencias o sustituto, en ausencia de éstos, 
corresponderá a la persona de mayor rango presente en el edificio. En ausencia de los responsables del edificio, avisar a la Policía. Ante riesgo inminente, el Responsable del E.A.E. podrá asumir dicha 
responsabilidad en último extremo. 

Alertar instalaciones próximas. 

Actuaciones: En la medida de lo posible, permanezca en su puesto y colabore con el Jefe de 
Emergencias en la transmisión de comunicaciones y peticiones de ayuda necesarias. Si su participación no es necesaria o ante exposición al riesgo: abandone su puesto, desvíe las llamadas a alguna de las 
extensiones situadas próximas al acceso principal y diríjase al área de reunión general. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

RECEPCIÓN DE LAS AYUDAS EXTERNAS 

Hay un incendio de (Indicar tipo de fuego y zona del establecimiento). 

Se ve salir humo de (indicar la zona o local) 

Se encuentra en (indicar localización del incendio) 

El establecimiento está en la zona (indicar población, calle, edificio singular cercano, etc.) 

El acceso más rápido es por (indicar el recorrido óptimo) 

El lugar del siniestro tiene acceso desde la calle ________________________________ 

No se sabe lo que está ardiendo. 

Se está quemando _____________________________________________ 

No se sabe que haya algún herido 

Se sabe que hay heridos en ________________________________ 

Estoy llamando desde el teléfono ________________________________ 

RECEPCIÓN DE LAS AYUDAS EXTERNAS 

El Jefe de Emergencias, cuyo lugar de trabajo en las emergencias está situado en el Centro de Control o 
sus aledaños, será quien reciba a las Ayudas Exteriores, les entregará un plano de cada planta del 
edificio, y les informará de: 

La ubicación del siniestro en el edificio y el recorrido desde el Centro de Control indicándolo en el 
plano. 

Las características conocidas del mismo. 

La peligrosidad de zonas próximas al lugar del siniestro. 

Las incidencias producidas en la evacuación, si fuera necesario. 

La existencia de heridos y/o atrapados. 

Permanecerá a disposición de las Ayudas Exteriores para informarle de lo que necesiten o de las 
informaciones que le vayan haciendo llegar los componentes de la Brigada. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

FORMATO PARA LA RECEPCIÓN DE AMENAZA DE BOMBA 

Texto integro de la comunicación: 

Hora prevista de la explosión: 

Lugar donde está colocado el artefacto: 

Forma: 

Tamaño: 

En caso de disponer de pantalla donde quede reflejado el número de teléfono entrante, anotar 
dicho dato: 

Datos de la comunicación (características de la voz del comunicante, ruidos ambientales, etc.): 

Hombre 

Mujer 

Niño 

Español 

Extranjero 

Acento 
regional 

Hora de llamada: 

Observaciones: 

Tartamudez 

Ebriedad 

Risas 

Bar 

Música 

Megafonía 

Fecha de llamada: 

Tráfico 

Máquinas 

Interferencias 

Conversacion 
es 

Animales 

Cabina 
telefónica 

Persona que recibe la llamada: 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

PARTE DE COMUNICACIÓN DE ACCIDENTE / INCIDENTE 

Código de identificación del accidente: 

Colectivo: 	PAS 
PDI 
Contrata 	Becario 
Concesión 	Estudiante 
CSIC 	Institutos/CPI 

Identificación de la persona que cumplimenta los 
datos: 

DNI: 

Lugar de trabajo: 

Fecha de comunicación: 

Apellidos y nombre: 

Puesto de trabajo: 

BECARIO O ESTUDIANTE, si el accidente ha tenido lugar realizando una práctica o actividad académica 

NOMBRE DEL DOCENTE RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 
CONTRATA O CONCESIÓN: 	ENTIDAD CSIC: 	INSTITUTO/CPI: 

MUTUA: 	MUTUA: 	MUTUA: 
1. 	Extensión de contacto de accidentado: 	Correo electrónico del accidentado: 

2. 	Teléfono de contacto de accidentado: 

3. 	Teléfono de contacto de la Contrata / Concesión / CSIC / Instituto / 
CPI: 

Tipo de accidente: 	Fecha 	del ¿Causa baja? 	¿Es trabajo habitual? 	Lugar 
accidente: 
Accidente 	Si 	Si 	En el centro de trabajo habitual 
Recaída 	No 	No - Especifique: 	In itínere 
En desplazamiento dentro de su jornada 
laboral 
Otros 
Especificar el lugar exacto del accidente: 	CÓDIGO DEL EDIFICIO 
(ver plano UPV) 

Hora del día: 

Tipo de lesión: 

Testigos (nombre y datos de 
localización) 

1. 
2. 

Hora de trabajo: 

Parte del cuerpo: 
1. Cráneo. 
2. Cara excepto ojos. 
3. Ojos. 
4. Cuello / Cervicales. 
5 Región lumbar o abdomen. 
6. Genitales. 
7. Manos. 
8. Dedos. 
Descripción del accidente: 

Aparato o agente material del accidente: 

Día de la semana: 

9. Miembros superiores, excepto manos. 
10. Pies. 
11 Miembros inferiores, excepto pies. 
12 Lesiones múltiples. 
13. Órganos internos. 
14 Tórax. 
15 Región dorsal. 

Forma de producirse el accidente: 
1. Caída de personas a distinto nivel. 
2. Caída de personas al mismo nivel. 
3. Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 
4. Caída de objetos por manipulación. 
5. Caída de objetos desprendidos. 
6. Pisadas sobre objetos. 
7. Choques o golpes sobre objetos inmóviles. 
8. Choques o golpes sobre objetos móviles. 
9. Golpes o cortes por objetos o herramientas. 
10. Proyección de fragmentos o partículas. 
11 Atrapamiento o aplastamiento por o entre objetos. 
12 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
13. Sobreesfuerzos y riesgos ergonómicos. 
14 Exposición a temperaturas ambiente extremas. 
15 Contactos térmicos. 

Observaciones: 

16. Contactos eléctricos. 
17. Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 
18. Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas. 
19. Exposición a radiaciones. 
20. Explosión. 
21. Incendio. 
22. Daños causados por seres vivos. 23. Atropellos o golpes con vehículos. 
24. Exposición al ruido. 
25. Exposición a vibraciones. 
26. Iluminación adecuada. 
27. Carga mental. 
28. Factores psicosociales de organización. 
29. Otros. Especificar: 

Nº EXP: VA10005 

FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Nombre: 

Domicilio: 

Municipio: 

DATOS DE LA EMERGENCIA 

Tipo de emergencia: 

Fecha: 

Datos aportados por: 

ANÁLISIS DE LA EMERGENCIA 

Descripción de la emergencia: 

INVESTIGACIÓN DE EMERGENCIAS 

Provincia: 	Telf.: 

Hora: 	Lugar: 

Causas del origen de la emergencia: 

Consecuencias de la emergencia: 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA EVITAR EMERGENCIAS 

FECHA: 

JEFE DE EMERGENCIAS 	JEFE DE INTERVENCIÓN 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Nombre: 

Domicilio: 

Municipio: 

DATOS DE LA EMERGENCIA 

Tipo de emergencia: 

Fecha: 

Datos aportados por: 

ANÁLISIS DE LA EMERGENCIA 

Descripción de la emergencia: 

INVESTIGACIÓN DE EMERGENCIAS 

Provincia: 	Telf.: 

Hora: 	Lugar: 

Causas del origen de la emergencia: 

Consecuencias de la emergencia: 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA EVITAR EMERGENCIAS 

FECHA: 

JEFE DE EMERGENCIAS 	JEFE DE INTERVENCIÓN 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL TRABAJADOR 

Nombre: 

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO 

Nombre: 

Domicilio: 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

Municipio: 

DATOS DEL ACCIDENTADO 

Tipo de accidente: 

Fecha: 

Tipo de lesión: 

Datos aportados por: 

ANÁLISIS DEL ACCIDENTE 

Descripción del accidente: 

Causas del origen del accidente: 

Consecuencias del accidente: 

Provincia: 

Hora: 

Telf.: 

Lugar: 

MEDIDAS CORRECTORAS PARA EVITAR ACCIDENTES DEL MISMO TIPO 

FECHA: 

JEFE DE EMERGENCIAS 	RESP. EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

CONSIGNAS GENERALES DE PREVENCIÓN 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

No arrojar colillas encendidas en papeleras o en el suelo y utilizar los ceniceros. 
No efectuar conexiones o adaptaciones eléctricas en electrodomésticos de uso privado. 
Solicitar adaptadores adecuados a las instalaciones a conectar. No manipular las instalaciones eléctricas, ni improvisar fusibles. 
Manipular con cuidado los productos inflamables, evitando riesgos de incendio (sprays, colonias, 
quitamanchas, etc.). 
No colocar telas, pañuelos o tejidos sobre las lámparas de alumbrado. 
Cuidar que las tulipas de cartón, plástico o pergamino no queden en contacto con las lámparas. 
Asegurarse del correcto voltaje de los utensilios eléctricos y no dejar conectados los mismos después 
de su uso. 
No utilizar las conducciones (gas, electricidad, etc.) como colgadores de utensilios o prendas. 
Asistir a los cursos de formación de personal en prevención y extinción de incendios. 
Seguir las instrucciones de carteles y avisos para casos de incendio. 
No instalar depósitos ni almacenar garrafas/ envases de sustancias peligrosas (con pictograma de peligrosidad) o de aceite (vegetal o derivado de las tareas de mantenimiento) en zonas cercanas a 
canaletas o desagües. 
No realizar trasvases de sustancias peligrosas o de aceite en zonas cercanas a canaletas o desagües. 
Comunicar a Dirección las anomalías observadas periódicamente. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

CONSIGNAS GENERALES DE PREVENCIÓN PARA EQUIPOS DE EMERGENCIA 

Comprobación diaria de que los itinerarios de evacuación, puertas y salidas de emergencia y otros 
dispositivos de socorro estén libres de obstáculos, despejados, señalizados y no cerrados con llave. 
Inspección diaria de lugares con riesgo de incendio y donde habitualmente no hay personas. 
Comprobación diaria de que todas las puertas cortafuego estén bien cerradas. 
Comprobar que todos los aparatos eléctricos queden desconectados al final de cada jornada. 
Comprobar periódicamente que los elementos de comunicación de alarmas (teléfonos, pulsadores, etc.) 
y los aparatos de extinción (extintores, mangueras, etc.) estén en buenas condiciones de utilización. 
Comprobar periódicamente que la dotación de equipo auxiliar contra incendios esté correctamente 
almacenado y en condiciones. 
Comunicar a Dirección las anomalías observadas. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

CONSIGNAS EN CASO DE INUNDACIÓN 

El Jefe de la Emergencia, cuando reciba el aviso de inundación (o riesgo inminente), evaluará la 
situación, ordenando el cierre de suministro de agua a la zona afectada y la paralización de suministro 
eléctrico a la zona. 

Acto seguido recabará de la ayuda interior y/o exterior que estime necesaria para normalizar la situación 
en el plazo más breve posible. 

El Equipo de Primera Intervención efectuará los desemboces de urgencia oportunos y la extracción del 
agua acumulada. 

En caso de inundación por lluvia intensa, el Jefe de Emergencia se pondrá en contacto con Protección 
Civil (112) para recabar información sobre el riesgo de inundación en la zona. 

El Centro de Control atenderá las llamadas sobre la situación en la zona (accesos), de aquellas 
personas que quieran acceder a las instalaciones mientras exista el riesgo de inundación por lluvias 
torrenciales. 

En el caso de detectarse una inundación en el edificio, se procederá de la siguiente manera: 

Se avisara inmediatamente al Jefe de Emergencia, quien decidirá la necesidad del corte del 
suministro eléctrico de la zona afectada o en general. Esta acción del corte de suministro eléctrico 
será realizada por el Jefe de Mantenimiento. 

Se procederá al bombeo del agua acumulada hacia el exterior del edificio. 

7. 

8. 

Se avisará a los Bomberos si fuera necesario. 

Una vez resuelto la emergencia el jefe de Emergencia y/o de Intervención efectuará la investigación del 
accidente (si el problema ha sido interno) y propondrá medidas a la Dirección. 

Todas las informaciones que emita sobre la emergencia han de ser claras y precisas. Asegúrese de que 
su información ha sido recibida y comprendida. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

CONSIGNAS EN CASO DE TORMENTA 

El Jefe de la Emergencia será el que en cada caso decidirá qué actuaciones pondrá en marcha y de 
cuales prescindirá. 

En un principio, podría intervenir el Equipo de Primera Intervención, a petición del Jefe de Emergencia. 

Las misiones básicas del personal del Equipo de Primera Intervención y los encargados de cada zona, 
en caso de tormenta, serán las de controlar el estado de los desagües y colectores, proteger las zonas 
de servicios, cerrar puertas y zonas de difícil acceso. 

El personal que trabaje con ordenadores o equipos electrónicos procederá a guardar la información que 
esté trabajando y cerrará y desconectará estos equipos. No reemprenderá los mismos hasta que cese 
la tormenta y/o sea avisado por su jefe o encargado. 

Se dejará de realizar trabajos en instalaciones eléctricas. 

Se situarán lejos de estructuras metálicas. 

CONSIGNAS EN CASO FUGA DE GAS O EXPLOSIÓN 

En caso de detectarse una fuga de gas o de producirse una explosión, se procederá de la siguiente manera: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Inmediatamente ventilar la zona afectada por la fuga. 

No activar/ desactivar ningún interruptor de la luz ni equipo eléctrico. 

Se avisará inmediatamente al Jefe de Mantenimiento, quien procederá al corte del suministro de gas. 
Para ello, se cerrará la llave de paso de entrada al edificio o de la botella de gas. 

A continuación avisará a la compañía suministradora para comunicar el incidente y seguir sus 
instrucciones. 

Se avisara al Jefe de Emergencia de la situación detectada. 

Ambos valorarán la situación y verificarán el alcance y origen de la anomalía y propondrán las medidas 
pertinentes, paralizando la actividad en condiciones de seguridad si lo consideran oportuno. 

En caso de haberse producido una explosión seguida de un incendio, se aplicará las actuaciones para caso 
de incendio detalladas en el plan de emergencia. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

CONSIGNAS PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

Revisión periódica de las instalaciones eléctricas y sométalas a pruebas e inspecciones para evitar 
deterioros y accidentes. 
Conozca el uso correcto de las instalaciones y equipos eléctricos, como detectar averías y realizar las 
reparaciones. 
Evitar conexiones o añadidos provisionales en cuadros eléctricos. 
Mantener cerrados y limpios los cuadros eléctricos. 
No sobrecargar líneas con nuevos aparatos de consumo. 
Cuidado en no perforar canalizaciones empotradas al efectuar taladros en tabiques. 
Evitar empalmes encintados, especialmente cerca, encima o sobre elementos combustibles. 
Evitar líneas grapeadas sobre madera, bajo tarimas o junto a elementos combustibles. 
Mantener limpios los cuartos de contadores. No utilizar como almacén. 
Revisión mensual de alumbrado de emergencia. 
Comprobación periódica del funcionamiento de los teléfonos interiores y medios de localización. 
Vigilar la dotación y estado de los extintores de CO2 junto a cuadros eléctricos. 
Evitar el almacenamiento de productos combustibles junto a focos de calor o productos abrasivos y 
cáusticos. 
Evitar el almacenamiento de productos químicos o tóxicos. Utilizar recintos especiales. 
Tener especial cuidado en la manipulación de disolventes y productos inflamables. 
Mantener en orden el stock de materias inflamables en cuarto aparte. 
Poner la mayor atención al manejar sopletes de soldadura. Evitar hacerlo en las cercanías de materia 
combustible. Situar en el lugar un extintor adecuado. 
En sala de calderas, limpieza periódica del hogar de combustión y tubos de humos. Limpieza periódica 
de chimeneas y cajas de humos. 
Control periódico del estado y tara de los termostatos de calderas. 
No utilizar serrín en limpieza por derrame de combustibles. 
Evitar el almacenamiento de productos combustibles y efectuar limpieza periódica. 
Evitar bornas de cables eléctricos sueltas y revisar el buen estado de cajas de empalme. 
Atención a chimeneas metálicas sin calorifugar próximas a depósitos de combustible. 
Mantener una adecuada ventilación e iluminación del recinto de calderas. 
Mantener puertas cortafuegos cerradas. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

1. 

2. 

3. 

4. 

CONSIGNAS PARA PREVENCIÓN EN ALMACENES 

Considerar las características de peligrosidad de los productos y sus incompatibilidades, agrupando los 
de características similares, separando los incompatibles y aislando o confinando los de características 
especiales. 
Los productos que puedan reaccionar entre sí de forma violenta no deben ser almacenados conjuntamente. En caso de incendio, caídas, roturas o cualquier otro tipo de incidente, los envases o embalajes pueden resultar dañados y los productos contenidos en ellos pueden entrar en contacto 
produciendo reacciones peligrosas. 
Los productos tóxicos no deben almacenarse junto a productos comburentes y ambos no deben almacenarse junto a inflamables, peróxidos, gases comprimidos, licuados o disueltos y productos que 
desprenden gases inflamables en contacto con el agua. 
Comprobar que todos los productos están adecuadamente etiquetados, llevando un registro actualizado de productos almacenados. Se debe indicar la fecha de recepción o preparación, nombre del técnico 
responsable y de la última manipulación. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

CONSIGNAS PARA EL PERSONAL DE LIMPIEZA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

En los pavimentos, previamente al fregado, se recogerá la suciedad. 

Toda limpieza realizada en el interior del establecimiento se realizará en medio húmedo para evitar 
general polvo. 

La lejía deberá estar envasada en frasco opaco, debidamente identificado y sin mezclar con ningún otro 
producto. 

El suelo debe estar limpio, seco, sin baldosas rotas o defectuosas, evitándose así deslizamientos y 
caídas. 

Limpiar el área de forma que quede una zona de área seca. La mitad del pasillo debe estar libre para el 
tránsito. 

Señalizar las zonas húmedas con carteles de "Suelo Mojado" al comienzo, mitad y final de la sección. 

Antes de dejar la zona de trabajo temporalmente desenchufar aparatos. 

Asegurarse que pasillos y corredores estén siempre despejados, en espacial caminos de evacuación y 
salidas de emergencia. 

A los sumideros, se les debe echar agua periódicamente para impedir que gases (de las aguas 
residuales) pasen al ambiente de la zona. 

Nunca utilizar gasolina, benceno o tetracloruro de carbono. Así pues se han de elegir los productos 
menos tóxicos y menos inflamables. 

No deben mezclarse los productos limpiadores pues pueden formarse gases peligrosos o reacciones 
energéticas. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

CONSIGNAS GENERALES PARA TODO EL PERSONAL 

Son las consignas generales para todo el personal del centro tanto para la prevención de incidencias, como 
para su detección, extinción, evacuación, etc. 
PREVENCIÓN DE INCIDENCIAS 
Se mantendrá ordenado y limpio el puesto de trabajo. 

Se mantendrán libres de obstáculos las áreas de circulación. 

Se mantendrán libres de obstáculos las salidas de emergencia al igual que el acceso a los medios de 
extinción. 

NO FUMAR ni crear focos de calor en zonas en que no esté permitido. 

Se LIMPIARÁ inmediatamente cualquier derrame sobre el pavimento. 

PARALIZAR la actividad y AVISAR al Jefe de Emergencia en caso de peligro inminente. 

SEÑALIZAR siempre las situaciones de riesgo temporal. 

RESPETAR siempre la señalización de seguridad. 

Los miembros del operativo se equiparán adecuadamente con los medios que estén previstos, y que 
estén al alcance, salvo afectación por la emergencia. 
DETECCIÓN Y ALARMA 
Si detecta una incidencia, COMUNÍQUELA inmediatamente al Jefe de Emergencia. 

Hacer una rápida y juiciosa valoración de la incidencia. Sea realista, nunca optimista. 

Nunca trate una incidencia, sin antes haber comunicado su existencia. 

No se interne en una zona con humo sin la debida protección y/o ayuda. NO ACTÚE NUNCA SOLO. 

Al recibir una alarma actúe con rapidez, pero sin precipitación. EVITE EL PÁNICO, NO CORRA NI 
GRITE, y cumpla todas las consignas recibidas. 
EVACUACIÓN 
Evacuar de forma ordenada siguiendo las instrucciones recibidas. 

Impedir que las personas a evacuar se demoren recuperando bultos y objetos personales. 

Arrimar a las personas lo máximo posible a las paredes, y si existiesen humos, es conveniente taparse 
las vías respiratorias y andar agachado. 

Actúe con serenidad y calma, pero sin pausa. 

Mantenga el silencio, evite los gritos, siga con rapidez y no mire hacia atrás. 

Nunca retroceda y no se detenga cerca de las puertas de salida. 

No entorpezca la acción del personal de grupos operativos a la llegada de estos. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE EXTINTORES 	1/3 

EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO 

6

7
4

EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE 

4

7
3
8

3

6

5	2

2

1	1
5

1. PLACAS MANTENIMIENTO 	5. BOQUILLA DESCARGA 
2. INSTRUCCIONES USO 	6. MANGUERA 3. ASA TRANSPORTE 	7. PRECINTO SEGURIDAD 
4. PALANCA DESCARGA 	8. MANÓMETRO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Todo extintor debe ser revisado periódicamente por una empresa mantenedora y quedar reflejado en 
un libro o registro de mantenimiento. 
El mantenimiento del extintor y la fecha de la próxima revisión queda reflejado en la pegatina que lleva 
colocada en la parte central de este y en la placa troquelada situada normalmente en la parte trasera. 
La distancia máxima desde cualquier punto ocupable de un edificio hasta un extintor debe ser inferior a 
15 m o a 300 m2 si hablamos de espacios diáfanos. 
La eficacia mínima de los extintores debe ser 21 A 113 B. 
La altura máxima de colocación del extintor no debe superar 1,70 m. desde su extremo superior hasta 
el suelo. 
El extintor siempre debe tener colocado el pasador junto con el plomito o plástico que asegura que el extintor no ha sido utilizado. Si en algún momento observamos que el pasador no posee alguna de estas medidas de seguridad debemos comunicarlas a la empresa mantenedora para que nos sustituya 
el extintor. 
Los extintores deben permanecer bien conservados y no presentar signos de corrosión o golpes que 
pudieran debilitarlo. 
Los extintores deben ser visibles desde cualquier punto ocupable y fácilmente accesibles. Además deben permanecer en su lugar y no ir cambiándolos de ubicación. Si un extintor no es fácilmente visible 
debemos señalizarlo con una señal normalizada. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE EXTINTORES 	2/3 

PASO 1 
1. 	Comprobar que el extintor tiene la anilla de seguridad. 
2. 	Si es posible verificar que la eficacia del extintor es adecuada al fuego que vamos a intentar apagar. 
3. 	Coger el extintor por la maneta y por la base. 
PASO 2 

1. 

2. 

3. 

4. 

Apoyarlo o arrastrarlo por el suelo si fuera necesario, pero sin invertirlo. 
No retire la anilla de seguridad porque en el traslado podría accionarlo involuntariamente. 
Una vez en el lugar del incendio, retirar la anilla de seguridad. 
Sujetar la manguera con una mano y accionar la válvula de disparo con la otra realizando un disparo de 
prueba. 

PASO 3 

1. 

2. 

3. 

4. 

Una vez comprobado su funcionamiento, dirigir el chorro de agente extintor hacia la base de las llamas, 
procurando mantener el extintor lo más vertical posible (no es necesario mantenerlo en vilo, puede 
dispararse desde el suelo). 
Efectuar un movimiento de barrido en zig-zag de fuera hacia adentro. En el caso de fuego de 
combustibles sueltos o líquidos inflamables, evitar que el chorro por el efecto de soplo y choque 
extienda la superficie en ignición y/o provoque proyecciones de partículas inflamadas. 
Evitar que el chorro de agente extintor toque a las personas. 
En caso de extintores de polvo, evitar que éste caiga sobre el área incendiada en forma de llovizna. 

PASO 1 	PASO 2 

PASO 3 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE EXTINTORES 	3/3 

Operaciones posteriores a la extinción 

1. 

2. 

3. 

4. 

Remover con cualquier elemento (un palo, una barra, etc.) los restos y comprobar que el fuego se ha 
sofocado. 
Ventilar el local. 
Enviar a su recarga o notificar a mantenimiento qué extintor se ha utilizado. 
Efectuada la recarga, volver a colocar en su emplazamiento, listo para una nueva eventualidad. 

CLASES DE 
FUEGO 

A

COMBUSTIBLES 

Sólidos: cartón, 	madera, 
papel, tejido, etc. 

Líquidos: gasolina, alcohol, 

POLVO ABC 

Excelente 

TIPOS DE EXTINTORES 

CO2 

Bueno 

AGUA 

Excelente 

B

C

disolvente, pintura, aceite, 
etc. 

Gases: butano, propano, 
gas ciudad, metano, etc. 

Metales: sodio, potasio, 

Excelente 

Excelente 

Bueno 

No adecuado 

No adecuado 

No adecuado 

D	aluminio 	pulverizado, 	Polvo seco especial para metales 
magnesio, etc. 

Fuego en presencia de tensión eléctrica 	Anhídrido Carbónico (CO2) 
superior a 25 V. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

PROCEDIMIENTO DE MANEJO BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS 	1/2 

5

4

4

3

2

1

5

2

1

3

BIE 45 mm 

1. MANÓMETRO 
2. VÁLVULA APERTURA 
3. MANGUERA 

BIE 25 mm 

4. DEVANADERA 

5. BOQUILLA DESCARGA 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

PROCEDIMIENTO DE MANEJO BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 	2/2 

PASO 1 

1. Abrir o romper el cristal del armario de la 
BIE. 

2. Girar la devanadera donde está alojada 
la manguera para extraerla con mayor 
facilidad. 

3. Desenrollar la manguera desde la boquilla y desplegarla en dirección hacia el incendio. En el caso de 
las B.I.E.s de 25 mm se puede utilizar sin desplegarla totalmente. 

PASO 2 

4. Una persona sujeta fuertemente la lanza 
con ambas manos y la otra abre la 
válvula dando paso al agua. 

5. Es imprescindible en las B.I.E.s de 45 
mm que una segunda persona ayude en 
la sujeción de la manguea. 

6. Una vez abierta la válvula ayudará a la otra persona a mantener la manguera. 

PASO 3 

7. Las dos personas adoptarán una 
postura lateral a una distancia 
aproximada de un metro y sujetando la 
manguera con ambas manos. 

8. Se arrojará el agua en forma pulverizada 
siempre que sea posible, sobre los 
objetos que arden, salvo que se deba 
atacar el fuego desde lejos, en cuyo 
caso el chorro lleno tiene más alcance. 

PASO 4 

9. Si el humo afecta a las vías respiratorias 
no taparemos con una prenda húmeda y 
dirigiremos el chorro hacia el techo. El 
movimiento de la manguera será 
giratorio para abarcar la máxima 
superficie posible. 

10.Si el humo continúa afectando las vías 
respiratorias debemos utilizar un equipo 
autónomo de respiración o evacuar el 
edificio. Nunca pondremos la vida en 
peligro. 

11.En el momento quede controlado el incendio continuaremos atacando con el agua hasta que no 
quede ningún foco de calor. Las boquillas disponen de un mecanismo de apertura y cierre para ir 
utilizando agua pulverizada o a chorro. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO 	1/6 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

1. CONJUNTO CENTRAL - BATERÍAS 
2. DETECTOR FLUJO 
3. DETECTOR ÓPTICO 
4. PULSADOR 
5. VENTILADOR 
6. CONJUNTO BARRERAS 

7. COMPUERTAS CORTAFUEGOS 
8. SIRENA ACÚSTICA 
9. RETENEDOR PUERTAS 
10. ELECTROVÁLVULA 
11. GRUPO ELECTRÓGENO 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

CONJUNTO CENTRAL - BATERÍAS 	2/6 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Es el elemento que controla todas las instalaciones de 
detección de incendios. 

Está compuesta por una fuente de alimentación, unas baterías y 
un módulo de control. 

La central de detección automática de incendio debe estar 
ubicada en una zona donde permanezca continuamente 
vigilada. 

La central debe disponer de un plano donde se puedan 
identificar los distintos sectores en que están divididos sus 
elementos. 

Es un conjunto de baterías que están permanentemente 
cargadas por la fuente de alimentación. Sirven para mantener el sistema cuando falla el suministro eléctrico y deben entrar en funcionamiento automáticamente. Deben poder funcionar 24 
horas en alarma y 72 horas en reposo. 

Las baterías deben de estar siempre cargadas y conectadas a 
la central. 

La central de detección automática debe disponer de una 
alarma que indique la desconexión y/o descarga de baterías. 

1. 

2. 

DETECTOR DE FLUJO 

La central de detección automática de incendio debe estar 
ubicada en una zona donde permanezca continuamente 
vigilada. 

La central debe disponer de un plano donde se puedan 
identificar los distintos sectores en que están divididos sus 
elementos. 

PULSADOR MANUAL DE ALARMA 

1. 

2. 

La distancia a recorrer desde cualquier punto de evacuación 
hasta un pulsador de emergencia de emergencia no debe ser 
superior a 15 m. 

Cuando el cristal del pulsador se rompe se ha de reparar de 
inmediato, por el contrario quedará inutilizado. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

DETECTORES 	3/6 

1. 

2. 

3. 

4. 

Los detectores son unos elementos que reaccionan ante alguna o ante varias 
de las circunstancias características de un incendio: temperatura, humos o 
radiaciones. 

Los detectores se pueden clasificar según su funcionamiento en: térmicos, 
iónicos, ópticos y combinados. 

Se deben comprobar todas las alarmas de incendio que generen los 
detectores de incendios. 

Si el mismo detector genera un gran número de falsas alarmas se debe 
contactar con el servicio técnico para que proceda a su reparación o 
sustitución. 

Detectores Térmicos: 

5. 
6. 7. 

8. 

9. 

Son aquellos que reaccionan ante el aumento de temperatura que se produce en un incendio. 
Pueden ser a su vez: térmicos fijos y termovelocimétricos. 
Los térmicos fijos son aquellos que se activan al llegar a una temperatura establecida. Dependiendo del local y de los bienes a proteger, los detectores se tararán a diferentes temperaturas. Su funcionamiento está basado en 
un circuito que se cierra cuando una pieza se dilata. 
Los termovelocimétricos son aquellos que se activan cuando el aumento de temperatura se hace con mayor 
rapidez que la establecida. También está basado en la dilatación de piezas metálicas, pero en este caso, con un 
doble sistema. 
Los termoestáticos-termovelocimétricos son una combinación de los dos anteriores y son los más utilizados. 

Detectores Iónicos: 
10. Son aquellos que detectan humos, incluso los invisibles al ojo humano. Su funcionamiento está basado en dos 
cámaras comparativas. Una de ellas está abierta al exterior y la otra está cerrada con una partícula de americio 
(Am 241). Están eléctricamente equilibradas, pero cuando entra humo en la cámara exterior se desequilibra y se 
emite la señal eléctrica. 
Detectores Ópticos: 
11. Son aquellos que detectan las variaciones ópticas que se producen en un incendio. Pueden ser de humo, de 
llama y de rayo. 
12. Los detectores ópticos de humo funcionan apreciando las variaciones que sufre la luz existente en el local por 
causa del humo. 
13. Los detectores ópticos de llama aprecian las radiaciones luminosas ultravioletas de las llamas de un fuego. 
14. Los detectores ópticos de rayo disponen de un emisor y de un receptor. El emisor lanza un rayo infrarrojo que 
hace que el receptor se encuentre estable. Si este rayo es atravesado por humo o calor, pierde intensidad y no 
llega bien al receptor, que da entonces la alarma. 
Detectores Combinados: 
15. Son la última generación de ellos. Funcionan utilizando tecnología láser y combinan las posibilidades de los 
anteriores. 
Líneas de detección: 
16. Son las líneas eléctricas que comunican detectores, pulsadores, centrales y elementos adicionales. Tienen que 
cumplir todas las reglamentaciones existentes en materia de instalaciones eléctricas, debiendo además estar 
mejor protegidas que las instalaciones comunes. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

VENTILADOR 	4/6 

1. 	Siempre que existan vías de evacuación protegidas, el sistema 
de detección y alarma de incendios accionará los ventiladores 
de presurización para evitar el paso de humos a la vía 
protegida. 

1. 

CONJUNTO BARRERAS 

El conjunto de barreras ópticas está formado por un detector 
emisor y un detector receptor. Cuando el humo de un incendio corta el haz de luz que une a las dos barreras la central hace 
saltar las sirenas de alarma. 

COMPUERTAS CORTAFUEGOS 

1. 	Las compuertas cortafuegos se instalan en los conductos de 
climatización para impedir que el incendio se propague de un 
sector de incendios a otro. 

1. 

2. 

SIRENA ACÚSTICA 

Las sirenas acústicas de alarma en caso de incendio deben ser 
audibles en todos los recintos del edificio. 

Si dentro del Plan de Evacuación se establece una evacuación 
parcial y una general, estas deben estar diferencias en el sonido 
de la sirena. 

1. 

RETENEDORES PUERTAS 

Las puertas Resistentes al Fuego se deterioran de su apertura y 
cierre continuado, por ello es importante que, se instalen retenedores para que permanezcan abiertas. Estos retenedores o electroimanes cierran la puerta en caso de incendio para impedir el paso de las llamas o el humo, pero permiten la 
evacuación de los ocupantes por dichas puertas. 

1. 

ELECTROVÁLVULA 

Las electroválvulas se instalan en la red de BIES para poder 
seccionar en caso de avería o reparación. Estas llaves de seccionamiento se conectan a la central de detección de incendios para que en caso de corte del suministro de agua la 
central emita una alarma. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO 	5/6 

Los sistemas de detección y alarma tienen por objeto descubrir rápidamente el incendio y transmitir la 
incidencia para iniciar la extinción y la evacuación. 
La detección puede realizarse mediante: 
1. 	Detección humana. 
2. 	Instalaciones automáticas de detección de incendios. 
3. 	Sistemas mixtos. 

Detección humana. 

La detección queda confiada a las personas. El Plan de Emergencia debe establecer detalladamente las 
acciones a seguir en caso de incendio. 

1. 	Localización del incendio y evaluación del mismo. 

2. 	Aviso a los servicios de extinción y alarma para la evacuación. 

3. 	Extinción del fuego. 

El desarrollo de estas funciones exige la formación correcta, que debe incluir: 

1. 	Conocimiento-entrenamiento de sus cometidos 

2. 	Zonas de riesgo crítico. 

3. 	Emplazamiento de pulsadores de alarma y aviso rápido al responsable. 

Detección automática 

Las instalaciones fijas de detección de incendios permiten la detección y localización automática o 
semiautomática, accionando, opcionalmente, los sistemas fijos de extinción de incendios. 

Las funciones del sistema de detección automática de incendios son: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Detectar la presencia de un conato con rapidez, dando una señal de alarma preestablecida 
(señalización óptica-acústica en un panel o central de señalización). Antes de sonar la alarma 
principal, se debe comprobar la realidad del fuego detectado. 

Localizar el incendio en el espacio. 

Ejecutar el Plan de Alarma. 

Realizar funciones auxiliares, transmitir la alarma a distancia, disparar una instalación de extinción 
fija, cerrar puertas, etc. 

Los componentes principales de una instalación fija de detección son: 

5. 	Detectores automáticos. 

6. 	Pulsadores. 

7. 	Central de señalización y mando a distancia. 

8. 	Sirenas y componentes auxiliares como retenedores de puertas, electroválvulas, etc. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO 	6/6 

El procedimiento a seguir desde el momento en que la central emite una señal de alarma es el siguiente: 

ALARMA EN LA CENTRAL 

1. 

2. 

La central de detección de incendios emite un zumbido indicando que uno de los detectores ha 
enviado una señal de alarma. 

La persona encargada más próxima a la central debe dirigirse al lugar donde se encuentra el 
detector o avisar a la persona que se encuentre más próxima a ese lugar y comprobar si se trata de 
una falsa alarma o realmente de un incendio. 

AVISO DE AVERÍA 

3. 

4. 

Puede que la central emita un pitido y se ilumine la luz de avería o fallo de suministro eléctrico. En 
este caso se debe verificar el funcionamiento de las baterías y si no funcionaran se debe avisar al 
servicio técnico para su reparación. 

Es recomendable desconectar mensualmente la central de detección de la red de suministro 
eléctrico para verificar el funcionamiento de las baterías. 

FALSA ALARMA 

5. 	Si se trata de una falsa alarma se debe rearmar la central antes de que suenen las sirenas 
generales de evacuación. 

6. 	Si se repiten las falsas alarmas en un mismo detector se debe avisar al servicio técnico para que 
procedan a su reparación o sustitución. 

ALARMA REAL 

7. 

8. 

Si la situación es fácilmente controlable se rearmará la central para que no se disparen las sirenas 
generales de evacuación. 

Si por el contrario el conato de incendio no se pudiera controlar se dejarán sonar las sirenas de 
evacuación y el personal integrante del equipo de primeros auxilios tratará de mitigar y controlar los efectos del incendio, cerrando puertas y ventanas e impidiendo la evacuación por los recintos 
afectados por el incendio. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

ANEXO III 	PLANOS. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010 

ÍNDICE PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 
A.D.E., E.T.S.I. GEOD.CART.TOP. E 
INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 

DENOMINACIÓN 

SITUACIÓN 

EMPLAZAMIENTO 

SECTORES DE 
INCENDIO 

EVACUACIÓN Y 
OCUPACIÓN 

EXTINCIÓN MANUAL Y 
ALARMA DE INCENDIOS 

EXTINCIÓN 
AUTOMÁTICA ROCIADORES 

PLANOS. 

NUMERO 

01 

02 

03, 04, 05, 06, 07 y 08 

09, 10, 11, 12, 13 y 14 

15, 16,17 18,19, 20, y 
21 

22, 23, 24, 25 y 26 

DESCRIPCIÓN 

En este punto se acompaña el plano de 
situación general del Campus de Vera de la 
UPV. En el plano se reflejan: 
Localización geográfica de la UPV 
Carreteras y calles de acceso a la UPV. 
Accesos al edificio. 
Ubicación Servicios Médicos. 
En este punto se acompaña el plano de 
emplazamiento del edificio, con respecto a las edificaciones más próximas al mismo. En 
el plano se reflejan: 
Situación del edificio. 
Accesos a los alrededores del edificio. 
Áreas de maniobra para bomberos. 
Hidrantes exteriores. 
Accesos al edificio y al sótano. 
Edificaciones próximas. 
Vías de evacuación exteriores. 
Punto de Reunión Exterior. 
En estos planos se indican los Sectores de 
Incendio que se identifican en las distintas 
plantas. 

En estos planos se indican los Recorridos de 
Evacuación y la Ocupación Asignada a cada 
una de las Plantas del edificio. 

En estos planos se indican los Medios de 
Protección Contra Incendios (extintores, B.I.E.S., pulsadores, detectores, etc.) instalados en cada una de las Plantas del 
Edificio. 

Red de rociadores automáticos de agua. 

Nº EXP: VA10005 
FEBRERO 2010